智慧能源管理平台 软件需求规格说明书（SRS）

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 智慧能源管理平台软件需求规格说明书 |
| 文档编号 | SRS-01-02-V1.0 |
| 产品名称 | 智慧能源管理平台 |
| 产品版本 | V1.0.0 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 密级 | 内部 |
| 编制日期 | 2025-09-14 |
| 编制人 | 需求分析组 |
| 审核人 | 产品负责人、系统架构师、测试负责人 |
| 编写依据 | IEEE Std 830 推荐实践、GB/T 8567 计算机软件文档编制规范 |
| 适用范围 | V4.6.0 全部基线能力（含医院智慧能源决策系统加性开发包） |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订说明 | 审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-09-14 | 需求分析组 | 首次建立需求基线：覆盖全部既有业务域与医院模块 FR/NFR | 产品负责人 |

目录

- 引言

- 产品概述

- 功能需求

- 外部接口需求

- 数据需求

- 非功能需求

- 合规与隐私需求

- 验收准则

- 需求追溯与变更控制

- 附录 A 需求优先级定义

- 附录 B 标准数据点（StandardDataPoint）结构

1. 引言

1.1 目的

本说明书旨在明确 V4.6.0 的功能与非功能需求，为概要设计、详细设计、开发、测试、验收及项目管理提供统一、可验证、可追溯的依据。本文档特别定义在既有企业级能源管理平台之上以加性开发方式新增的”医院智慧能源决策系统”需求，该新增能力通过外部 IOT 平台 HTTP 回调获取 CT、MRI、DR、超声、检验流水线、DSA 等检查检验设备数据，既有系统全部功能保留且行为不被改写。

1.2 范围

本版本包含：

- 基线能力：设备管理、能耗分析、报警管理、运维管理、物品管理、定额管理、充电桩管理、碳资产、视频监控、数据查询、管理体系、计量管理、新能源、水务、调度、数字孪生、集控、报表引擎、系统集成与数据同步、系统管理、系统监控等业务域；

- 新增能力：医院智慧能源决策系统（回调接入层、设备台账、指标体系、院区分区、实时监测、工作量与能效评估、分区能耗、节能建议、医院报警、医院大屏、多院区隔离、国际化）；

- 支撑能力：MQTT 直采、HTTP 回调、OSS、短信、视频平台、第三方系统集成等外部接口，以及性能、安全、可用性、国际化等非功能需求。

本版本不包含：外部 IOT 平台自身改造、HIS/PACS/LIS/RIS 诊疗流程改造、硬件施工，以及 Vue3 演进版与 uni-app 移动端的医院功能强制交付（仅保留接口兼容预期）。

1.3 读者对象

| 读者 | 阅读重点 |
| --- | --- |
| 客户方决策层、能源与设备管理部门 | 第 2、3（医院模块）、8 章，确认业务需求与验收口径 |
| 产品/需求人员 | 全文，维护需求基线 |
| 架构师/开发人员 | 第 3、4、5、6 章，作为设计与实现依据 |
| 测试人员 | 第 3、6、8 章与《需求跟踪矩阵》，推导测试用例 |
| 运维/IOT 运维 | 第 4、6 章与医院回调相关 FR，指导部署与联调 |
| 项目管理人员 | 第 1.2、9 章，控制范围与变更 |

1.4 术语与缩略语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| EMS | Energy Management System，能源管理系统 |
| IOT 平台 | 现场已存在的外部物联网平台，负责设备数据采集并以 HTTP 回调推送 |
| 回调 | IOT 平台向平台预设 HTTPS 地址 POST 报文的单向数据推送 |
| StandardDataPoint | 平台标准数据点模型，含设备标识、指标、值、时间戳、质量戳（见附录 B） |
| 加性开发 | 仅新增模块与能力，不修改既有功能行为的开发方式 |
| 质量戳 | 数据质量标识：GOOD（正常）/UNCERTAIN（可疑）/BAD（故障）/MISSING（缺失） |
| 数据点（测点） | 一台设备上的一个可采集指标 |
| 院区/分区 | 多院区机构层级；院区下设物理分区，分区下挂科室与设备 |
| 工况 | 设备运行状态：工作（WORK）/待机（STANDBY）/关机（OFF） |
| P0/P1/P2 | 需求优先级，定义见附录 A |
| TPS / P95 / RPO / RTO | 每秒事务数 / 95 分位响应时间 / 恢复点目标 / 恢复时间目标 |
| MQTT | 基于发布订阅的轻量级物联网消息协议（经 EMQX 接入） |
| TDengine | 时序数据库，本项目可通过开关启用/停用 |
| GDPR | 欧盟《通用数据保护条例》 |

1.5 参考资料

| 编号 | 资料 | 路径/来源 |
| --- | --- | --- |
| REF-01 | IEEE Std 830-1998 IEEE Recommended Practice for SRS | IEEE |
| REF-02 | GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范 | 国家标准 |
| REF-03 | 系统功能清单 | docs/系统功能清单.md |
| REF-04 | 产品设计文档 | docs/Deep-EMS产品设计文档.md |
| REF-05 | 功能清单简版 | docs/功能清单简版.md |
| REF-06 | 工程基线说明 | 仓库根目录 spec.md |
| REF-07 | 需求调研报告 | docs/01需求/01-01 需求调研报告.md |
| REF-08 | MQTT 使用与架构分析报告 | docs/架构设计/系统 MQTT使用与架构分析报告.md |
| REF-09 | TDengine 角色分析 | docs/架构设计/TDengine 在本项目中的角色分析.md |

2. 产品概述

2.1 产品定位

是一套面向园区、企业及公共机构（含医院）的企业级智慧能源管理平台。V4.6.0 在通用能源管理能力之上，面向医院场景新增”智慧能源决策系统”：以外部 IOT 平台回调数据为输入，实现检查检验设备级的”采集接入—标准化—高可靠存储—实时监测—报警联动—能效评估—节能决策”闭环，并支持多院区隔离与中英等多语言，满足国内合规与海外推广双重要求。

2.2 产品全景

平台采用分层结构：

- 接入层：MQTT 直采（EMQX 5.3.2，面向通用计量/传感设备）、HTTP 回调接入（面向 IOT 平台与医院设备）、系统集成数据同步接口；

- 消息与存储层：RabbitMQ 3.12 异步削峰；MySQL 8.0（库 autoee_ems）存档案/配置/业务数据，TDengine 3.x 存时序数据（可开关，关闭时降级写 MySQL 时序表）；Redis 7.2 缓存与分布式协同；XXL-Job 定时调度；

- 业务层：既有 20 余个业务域 + 医院模块（独立包、独立菜单、独立表前缀，加性叠加）；

- 应用层：Vue 2.6 + Element UI + ECharts Web 端（dev 端口 9029），大屏与看板；规划 Vue3 演进版与 uni-app 移动端；

- 治理层：Sa-Token + JWT 认证、菜单/数据/按钮三类权限、审计日志、国际化（中/英/俄/印尼）、系统监控。

服务端：Spring Boot 2.7.9，JDK 1.8（强制），端口 8088，context-path /autoee-iot-ems。

2.3 用户角色特征

2.3.1 医院业务角色

| 角色 | 典型岗位 | 核心诉求 | 使用频率 | 技能特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策层 | 院长、分管副院长 | 大屏总览、能效排名、节能决策依据 | 每周/汇报时 | 非 IT 用户，要求直观、少操作 |
| 能源管理负责人 | 能源/动力科负责人 | 能耗分析、定额考核、分区核算、节能建议 | 每日 | 熟悉能源管理，需灵活报表 |
| 设备科/后勤 | 工程师、班组长、维修人员 | 台账、实时监测、报警处置、巡检维修 | 每日多次 | 现场作业，要求移动端友好（后续） |
| IOT 运维 | IOT/网络运维 | 回调链路健康、日志排查、补偿重放 | 每日/应急 | 技术人员，需要详细日志与指标 |
| 系统管理员 | 平台管理员 | 用户/角色/权限/院区/字典/审计 | 日常维护 | 熟悉 RBAC 与系统配置 |

2.3.2 通用角色

系统管理员、部门管理员、普通用户及自定义角色；权限分菜单权限、按钮权限与数据权限，数据权限范围为：全部、本部门及以下、本部门、仅本人。医院模块在此基础上增加”院区”维度的强制隔离（见 FR-HOSP-18）。

2.4 运行环境

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 运行时 | JDK 1.8（强制，不兼容 JDK 17+；如高版本 JDK 启动须加 --add-opens 参数，属部署措施） |
| 框架 | Spring Boot 2.7.9、MyBatis-Plus、Sa-Token + JWT、XXL-Job |
| 数据库/中间件 | MySQL 8.0（autoee_ems）、Redis 7.2、RabbitMQ 3.12、EMQX 5.3.2、TDengine 3.x（td.enabled 可开关） |
| 前端 | Vue 2.6、Element UI、ECharts、vue-i18n（中/英/俄/印尼资源框架，医院模块本期必达中文与英文） |
| 网络 | 回调走 HTTPS；IOT 平台与平台网络可达；支持 NTP 对时 |
| 部署 | 后端 8088 端口、context-path /autoee-iot-ems；前端 dev 9029；支持 Docker 化部署 |
| 浏览器 | Chrome/Edge 现代版本，大屏分辨率不低于 1920×1080 |

2.5 约束与假设

- C1 加性开发：医院模块不得修改既有业务域的表结构语义、接口契约与页面行为；复用能力以调用/继承方式使用；

- C2 技术栈锁定：JDK 1.8、Spring Boot 2.7.9 与既定中间件版本，不允许引入要求 JDK 11+ 的依赖；

- C3 TDengine 可开关：td.enabled=false 时医院回调链路必须仍可完整运行（时序数据降级落 MySQL）；

- C4 数据来源：检查检验设备数据只来自外部 IOT 平台回调，平台不直连医疗设备；

- C5 安全红线：默认管理员账号 admin/123456 仅限初始环境，投产必须改密；全链路 HTTPS；

- 假设：IOT 平台提供稳定测试环境、报文样例与鉴权配合；医院提供台账与工作量口径数据。

2.6 里程碑

| 里程碑 | 交付主题 | 关联需求 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 回调接入层 + 设备台账 + 基础监测 | FR-HOSP-01~10（基础部分）、FR-HOSP-20 |
| M2 | 医院 UI + 国际化 + 监测 + 报警 | FR-HOSP-15/16/18/19 |
| M3 | 能耗分析 + 能效 + 节能建议 | FR-HOSP-11/12/13/14 |
| M4 | 大屏 + 看板 + 报告 + 海外收尾 | FR-HOSP-17、NFR 国际化/合规章 |

3. 功能需求

3.1 编号与说明规则

- 编号格式：FR-<域>-<序号>，域编码见各节；医院模块序号为 FR-HOSP-01~20；

- 每条需求给出：优先级、参与者、前置条件、输入、处理规则、输出、异常处理；

- 优先级 P0（必须）/P1（应该）/P2（可以）定义见附录 A；

- 标注”基线”的需求表示 V4.6.0 既有能力，本版本保持行为不变，仅声明范围；标注”新增”的为医院加性能力。

3.2 设备管理（FR-EQP，基线）

FR-EQP-01　设备档案管理　【P0｜基线】 - 参与者：设备管理员（增改删）、授权用户（查询） - 前置条件：已登录，具备设备管理菜单与对应按钮权限 - 输入：设备编号、名称、类型、品牌型号、所属组织/分区、位置、投运日期、额定参数、状态、附件 - 处理规则：设备编号全局唯一；主键雪花算法（ASSIGN_ID）；逻辑删除 del_flag（0 存在/2 删除）；支持条件分页、导入导出；设备可绑定网关与测点 - 输出：档案列表/详情、导入结果、操作结果提示 - 异常处理：编号重复拦截；必填/格式校验返回字段级错误；删除已被测点或台账引用的设备时阻止并给出引用位置

FR-EQP-02　网关管理　【P1｜基线】 - 参与者：设备管理员、IOT 运维 - 前置条件：网关档案已建立 - 输入：网关编号、型号、通讯协议、上线状态、心跳周期、绑定设备 - 处理规则：维护网关与设备归属；心跳超时标记离线；网关状态变更写日志 - 输出：网关列表、在线/离线状态、拓扑视图 - 异常处理：网关心跳丢失按周期置离线并告警；重复注册提示冲突

3.3 能耗分析（FR-ENE，基线）

FR-ENE-01　能耗概况　【P0｜基线】 - 参与者：能源管理负责人、决策层 - 前置条件：存在计量数据与组织/分项维度 - 输入：时间范围、组织/院区、能源种类 - 处理规则：汇总总能耗、各能源种类占比、关键指标卡片；支持按权限过滤 - 输出：概况看板（指标卡、饼图、柱图） - 异常处理：无数据时显式空状态并提示数据范围，不以 0 误导

FR-ENE-02　能耗趋势与同环比　【P0｜基线】 - 参与者：能源管理负责人 - 输入：时间粒度（时/日/月/年）、维度、对比周期 - 处理规则：按粒度聚合，计算同比、环比与差异率；口径可配置 - 输出：趋势曲线、同环比对比表 - 异常处理：对比期缺数时标记”缺数”，不参与百分比计算

FR-ENE-03　分项、流向与损耗分析　【P1｜基线】 - 输入：分项模型（照明/空调/动力/特殊等）、拓扑节点 - 处理规则：按分项归集；按能源流向逐级计算输配损耗率 - 输出：桑基/流向图、分项占比、损耗率排行 - 异常处理：拓扑不完整时给出缺失环节提示

FR-ENE-04　费用、能源平衡与标杆　【P1｜基线】 - 处理规则：按价格方案计算费用；基于总表与分表之和做能源平衡校验；支持标杆值/定额对标 - 输出：费用报表、平衡偏差表、标杆对比图 - 异常处理：平衡偏差超阈值标记异常并可转报警核查

FR-ENE-05　电能质量　【P2｜基线】 - 输入：电压、电流、功率因数、谐波、三相不平衡等电参量 - 处理规则：越限统计与越限时长累计；事件化留存 - 输出：电能质量曲线与越限事件表 - 异常处理：测点缺失时降级展示可用项

3.4 报警管理（FR-ALM，基线）

FR-ALM-01　实时报警与历史查询　【P0｜基线】 - 参与者：值班人员、设备科/后勤 - 前置条件：报警规则已配置且数据接入正常 - 输入：实时数据点、报警等级/状态/时间范围等查询条件 - 处理规则：实时计算触发/恢复；按等级声光提示；历史支持多维检索、确认、批注 - 输出：实时报警栏、历史列表、报警明细 - 异常处理：服务重启后未恢复报警状态可重建；重复报警按防抖/延时配置合并

FR-ALM-02　报警规则配置　【P0｜基线】 - 输入：测点、规则类型（上下限/突变/无数据/组合逻辑）、阈值、等级、时段、防抖 - 处理规则：规则启用/停用版本化；支持分级与生效时段 - 输出：规则列表、模拟校验结果 - 异常处理：规则表达式非法在保存时拦截；测点失效规则自动标记异常

FR-ALM-03　报警联动　【P1｜基线】 - 处理规则：报警触发后按配置联动发送邮件、生成维修工单；联动动作留痕 - 输出：联动记录、工单入口 - 异常处理：邮件/工单失败自动重试并记录失败原因，不影响报警主流程

3.5 运维管理（FR-OMS，基线）

FR-OMS-01　巡检计划与任务　【P1｜基线】 - 参与者：能源管理负责人、班组长、巡检人员 - 输入：巡检周期、点位、路径、责任人、班次 - 处理规则：按计划由 XXL-Job 生成巡检任务；超时未执行提醒；漏检统计 - 输出：计划、任务、路径、漏检报表 - 异常处理：节假日排班冲突按配置调期并通知

FR-OMS-02　巡检记录与巡检点　【P1｜基线】 - 输入：巡检点定义（位置、检查项、正常值域）、现场记录值与图片 - 处理规则：逐项填报，异常项可一键转报警/工单；记录不可篡改、可补录审批 - 输出：巡检记录单、异常清单 - 异常处理：值越出域自动标异常并要求处置说明

FR-OMS-03　维修工单　【P0｜基线】 - 参与者：报修人、维修人员、班组长 - 输入：故障设备、现象、等级、图片、转单/派单/完工信息 - 处理规则：工单状态机（新建→派单→受理→处理→验收→关闭）；可由报警自动生成；记录响应/处理时长 - 输出：工单台账、超期预警、维修绩效统计 - 异常处理：长时间未受理自动升级通知；驳回须填写理由

FR-OMS-04　值班排班、示例报告与巡检报警　【P2｜基线】 - 处理规则：维护排班表与交接班记录；提供巡检报告示例模板；巡检异常进入报警视图 - 输出：排班表、交接班记录、报告 - 异常处理：排班冲突提示；交接班未办结事项强制移交确认

3.6 物品管理（FR-MAT，基线）

FR-MAT-01　物品与危化品台账　【P1｜基线】 - 输入：物品编码、名称、类别（含危化品标识）、规格、单位、安全属性 - 处理规则：危化品额外管理 MSDS、存放要求与有效期预警；逻辑删除 - 输出：台账、临期/超量预警 - 异常处理：危化品库存超安全库存上限时禁止入库并预警

FR-MAT-02　库存与出入库　【P1｜基线】 - 处理规则：入库/出库/盘点流水化，实时结存；库存上下限预警 - 输出：库存台账、出入库流水、盘点差异表 - 异常处理：负库存按策略禁止或审批放行

FR-MAT-03　供应商、合同与附件　【P2｜基线】 - 处理规则：维护供应商资质、合同台账与到期提醒；附件经 OSS 存储并鉴权下载 - 输出：供应商/合同清单、到期提醒 - 异常处理：资质/合同到期前按周期提醒，过期冻结选用

3.7 定额管理（FR-QUO，基线）

FR-QUO-01　能耗定额与考核　【P1｜基线】 - 参与者：能源管理负责人、部门负责人 - 输入：定额对象（组织/分区/设备类别）、周期、定额值、分解系数 - 处理规则：支持定额分解、实际值对标、超定额标识与考核记录；口径与能耗分析一致 - 输出：定额执行表、超耗清单、考核结果 - 异常处理：定额缺失对象在考核表中显式列出，不静默忽略

3.8 充电桩管理（FR-CP，基线）

FR-CP-01　充电站/桩档案与商户品牌　【P1｜基线】 - 输入：站点、桩、枪、品牌型号、商户、运行状态 - 处理规则：站点—桩—枪层级建模；心跳状态与故障状态维护 - 输出：站点台账、状态分布图 - 异常处理：桩离线超时标记并告警

FR-CP-02　订单与价格策略　【P1｜基线】 - 输入：充电订单（电量、时长、金额）、分时/服务费价格策略 - 处理规则：按价格策略计费；订单对账与异常订单标记 - 输出：订单流水、营收统计、对账单 - 异常处理：金额不一致订单进入异常池人工处理

FR-CP-03　充电仪表盘　【P2｜基线】 - 输出：站点地图、在线率、功率、营收与充电量看板 - 异常处理：站点坐标缺失时列表降级展示

3.9 碳资产（FR-CAR，基线）

FR-CAR-01　碳排放核算与碳资产台账　【P2｜基线】 - 输入：活动数据（能耗量）、排放因子、碳配额/CCER 等资产记录 - 处理规则：按可配置排放因子计算碳排放量；资产增减台账化；支持报告导出 - 输出：碳排放报表、碳资产台账、趋势图 - 异常处理：因子缺失时标记”未核算”，禁止以零充数

3.10 视频监控（FR-VID，基线）

FR-VID-01　视频接入与联动　【P2｜基线】 - 输入：视频平台通道/设备信息、点位与能源对象绑定关系 - 处理规则：按平台接入方案嵌入实时预览/回放；支持报警联动弹画面（视频平台接口见第 4 章） - 输出：视频点位树、预览窗口、联动记录 - 异常处理：取流失败显示原因并提供重试，不阻断能源主页面

3.11 数据查询（FR-DQ，基线）

FR-DQ-01　电力参数查询　【P1｜基线】 - 参与者：能源管理、运维 - 输入：测点、时间范围、参数项、粒度 - 处理规则：从时序存储检索电压/电流/功率/功率因数/电度等；支持导出 - 输出：参数曲线、明细表、导出文件 - 异常处理：大范围查询限制时间窗并异步导出，避免拖垮库

3.12 管理体系（FR-MGT，基线）

FR-MGT-01　标准、规章、预案与流程库　【P2｜基线】 - 输入：制度文件分类（标准/规章/应急预案/工作流程）、正文与附件、生效状态 - 处理规则：分类树形管理；版本与生效日期控制；全文检索；过期提醒 - 输出：制度库目录、检索结果、详情 - 异常处理：废止版本不可被新流程引用并给出提示

3.13 计量管理（FR-MET，基线）

FR-MET-01　表计台账　【P1｜基线】 - 输入：表计编号、类型、倍率、安装位置、归属对象、检定状态 - 处理规则：表计与能源对象绑定；倍率变更历史留痕；异常表计标记 - 输出：表计台账、绑定拓扑 - 异常处理：删除在用表计时阻止并提示解绑

FR-MET-02　检定计划与记录　【P2｜基线】 - 处理规则：按检定周期生成检定计划，登记检定结果与证书；到期预警 - 输出：检定计划、记录、证书附件、到期清单 - 异常处理：超期未检定表计的数据在核算时打”未检定”标识

3.14 新能源（FR-NEW，基线）

FR-NEW-01　光伏、储能与微电网监测　【P2｜基线】 - 输入：逆变器、电池、并网点等设备测点 - 处理规则：监测发电量、储能 SOC、充放电与并离网状态；计算自发自用率等 - 输出：新能源监视画面与发电统计 - 异常处理：通讯中断按无数据报警处理

FR-NEW-02　虚拟电厂与统计　【P2｜基线】 - 处理规则：可调节资源注册、响应能力统计与事件记录（以统计分析为主，不承担实时调度执行） - 输出：资源台账、响应统计报表 - 异常处理：资源不可用时标记剔除

3.15 水务（FR-WAT，基线）

FR-WAT-01　水务监测与平衡　【P2｜基线】 - 输入：各级水表、水质/水压测点 - 处理规则：用水量统计、管网水平衡、漏损分析 - 输出：用水趋势、水平衡与漏损报表 - 异常处理：夜间最小流量异常自动提示疑似漏损

3.16 调度（FR-DIS，基线）

FR-DIS-01　负荷、需求、价格预测与天气预报　【P2｜基线】 - 输入：历史负荷、生产计划、价格、天气数据 - 处理规则：按算法模型生成短期负荷/需求/价格预测；天气预报外部获取并展示 - 输出：预测曲线、准确率回测、天气面板 - 异常处理：外部天气源失败时沿用上一有效数据并标注

FR-DIS-02　生产能源协同与优化方案　【P2｜基线】 - 处理规则：基于约束与目标函数生成优化用能方案（算法可迭代）；方案需人工确认后执行 - 输出：优化方案、收益测算、对比基线 - 异常处理：输入数据不全时禁止输出”最优”结论，改为提示补数

FR-DIS-03　配电网/网络节点、调度指令、评估与能源计划　【P2｜基线】 - 处理规则：维护网络节点模型；调度指令拟制—审批—下发—回执闭环；评估报告与能源计划编制 - 输出：节点图、指令单、评估报告、能源计划 - 异常处理：指令未回执自动催办；越权下发被拦截并审计

3.17 数字孪生（FR-DT，基线）

FR-DT-01　3D 模型、孪生设备与能流　【P2｜基线】 - 输入：3D 模型文件、孪生设备与真实测点映射、能流拓扑 - 处理规则：模型轻量化加载；实时数据驱动设备状态与能流动画 - 输出：三维场景、设备状态、能流动画 - 异常处理：模型加载失败给出占位与重试；测点断连显示最后状态与时间戳

3.18 集控（FR-CC，基线）

FR-CC-01　多站点集中监控　【P1｜基线】 - 输入：多站点组织树与权限 - 处理规则：按授权汇聚多站点运行总览与报警；支持站点切换与对比 - 输出：集控总览、站点排行、跨站报警列表 - 异常处理：单站点数据故障不影响其他站点展示

3.19 报表引擎（FR-RPT，基线）

FR-RPT-01　报表引擎与模板　【P1｜基线】 - 参与者：能源管理负责人、系统管理员 - 输入：数据集定义、模板（表头/公式/图表/周期）、订阅配置 - 处理规则：支持模板设计、定时生成（XXL-Job）、多格式导出（Excel/PDF）、订阅推送 - 输出：报表实例、导出文件、推送记录 - 异常处理：生成失败重试并告警；大数据量报表异步生成并通知下载

3.20 系统集成与数据同步（FR-INT，基线）

FR-INT-01　集成接口与集成配置　【P1｜基线】 - 参与者：IOT 运维、系统管理员 - 输入：接口定义（协议/地址/鉴权/字段映射）、集成配置、凭证（加密存储） - 处理规则：按既有系统集成模块规范配置接口；支持启停、连通性测试与配置版本留存 - 输出：接口目录、测试结果、配置审计记录 - 异常处理：连通性失败明确区分网络/鉴权/报文错误

FR-INT-02　同步任务、执行与同步引擎　【P1｜基线】 - 输入：同步任务（源/目标/字段映射/周期/增量策略） - 处理规则：同步引擎调度执行，记录成功/失败条数、耗时与错误摘要；支持手工触发与失败重跑；幂等写入 - 输出：任务列表、执行记录、重跑结果 - 异常处理：失败批次可定位、可重跑；连续失败按阈值告警并自动停用危险任务

3.21 医院智慧能源决策系统（FR-HOSP，新增）

本节 20 条需求为 V4.6.0 新增核心范围，全部以加性方式实现，复用平台权限、字典、消息、审计与国际化框架。

FR-HOSP-01　IOT HTTP 回调接收　【P0｜新增】

- 参与者：外部 IOT 平台（数据发送方）、IOT 运维

- 前置条件：院区与接入配置已建立；回调地址已告知 IOT 平台；HTTPS 证书有效

- 输入：IOT 平台 POST 的 JSON 报文（单条或批量数据点），含设备标识、指标、值、时间戳、质量戳及厂商扩展字段

- 处理规则：

  - 提供独立回调端点，路径挂在 /autoee-iot-ems 之下，医院模块独立路由；

  - 接入层无状态、可水平扩展，支持批量报文与 Keep-Alive；

  - 接收后先做基础校验（必填、大小上限、JSON 合法性），校验通过即投递消息队列并快速 ACK，目标吞吐 ≥1000 TPS；

  - 采用异步处理，HTTP 工作线程不执行落库等重操作；

  - 对同一数据点（设备标识+指标+时间戳）幂等，重复投递不产生重复数据；

  - 全量接收结果可在回调日志中查询（FR-HOSP-06）。

- 输出：标准化应答（接收编号/结果码/时间），HTTP 2xx 表示已受理；4xx 表示请求非法；5xx 表示平台暂不可用

- 异常处理：报文超大/非法返回 4xx 并记录原因；队列不可用返回 5xx 由 IOT 平台重试；突发流量由队列削峰

FR-HOSP-02　回调安全鉴权（Token/IP 白名单/签名）　【P0｜新增】

- 参与者：IOT 平台、IOT 运维、系统管理员

- 前置条件：已为每个院区/IOT 数据源分配凭证

- 输入：请求头中的 Token、签名、时间戳/随机数，来源 IP，原始报文体

- 处理规则：

  - 支持 Token、IP 白名单、签名三种校验方式，均可按院区独立配置与启停；

  - Token 支持有效期与轮换，凭证加密存储；签名校验覆盖报文与时间戳，防篡改防重放（时间戳容差可配置，默认 ±5 分钟）；

  - 鉴权失败一律拒绝并记录安全日志（来源、原因、摘要，不记录敏感全文）；

  - 连续失败达到阈值触发安全告警；

  - 鉴权配置变更进入审计日志。

- 输出：鉴权通过/拒绝结果；安全审计记录

- 异常处理：鉴权服务异常时默认拒绝（fail-close）；白名单配置错误导致的拒绝可在审计中定位

FR-HOSP-03　报文解析与标准化（StandardDataPoint）　【P0｜新增】

- 参与者：系统管理员（配置映射）、系统

- 前置条件：设备台账与指标定义已存在

- 输入：厂商原始报文、字段映射规则、时区与单位换算配置

- 处理规则：

  - 将厂商报文解析为统一标准数据点 StandardDataPoint：设备标识、指标编码、值、时间戳、质量戳（结构见附录 B）；

  - 设备标识与指标编码按映射表转换；时间戳统一归一为带时区的标准时间并落 UTC；值按单位换算规则归一；

  - 质量戳字典映射为 GOOD/UNCERTAIN/BAD/MISSING；非 GOOD 数据原始保留但默认不进入统计聚合；

  - 无法识别的设备/指标进入”未映射数据”隔离区，不影响其他数据处理，并支持后续补映射后重放；

  - 解析规则版本化，变更可追溯。

- 输出：标准数据点消息；未映射隔离清单；解析失败明细

- 异常处理：单条解析失败不影响同批次其他数据点；批量报文部分失败时返回分项计数

FR-HOSP-04　异步落库（MySQL + TDengine）　【P0｜新增】

- 参与者：系统

- 前置条件：消息队列可用；数据源与存储配置就绪

- 输入：队列中的 StandardDataPoint

- 处理规则：

  - 消费 RabbitMQ 消息，原始报文归档，标准数据写 MySQL（最新值/业务关联）与 TDengine（历史时序）；

  - TDengine 开关开启时双写；td.enabled=false 时自动降级写 MySQL 时序表，链路功能不缺失；

  - 消费端按院区/批量提交，控制批次大小与并发，保证落库顺序在同设备指标内基本有序；

  - 写入幂等（设备+指标+时间戳去重）；

  - 最新值缓存至 Redis 供实时监测高频读取。

- 输出：可查询的历史时序数据、设备最新状态

- 异常处理：单批失败整体重试；存储故障时消息回到队列并触发积压告警，不 ACK 丢失

FR-HOSP-05　失败重试与可靠补偿（不丢数）　【P0｜新增】

- 参与者：系统、IOT 运维

- 前置条件：消息与死信机制可用

- 输入：处理失败的数据点消息

- 处理规则：

  - 消费失败按指数退避重试（次数、间隔可配）；超过阈值转入死信队列；

  - 死信数据保留原始报文与失败原因，支持运维在管理端查看、修复（如补映射、补配置）后一键重放；

  - 提供回调接收与落库的对账能力（按时间窗/院区统计接收数、入库数、失败数）；

  - 任何环节不得静默丢弃数据；IOT 平台重推同一数据点时幂等；

  - RPO 目标：不丢数据（RPO=0 的业务承诺，至少做到可补偿重建）。

- 输出：重试记录、死信列表、重放结果、对账报表

- 异常处理：死信积压超阈值告警；重放失败保留状态并允许再次处理

FR-HOSP-06　回调日志　【P0｜新增】

- 参与者：IOT 运维、系统管理员

- 输入：每次回调请求与处理结果

- 处理规则：记录请求时间、来源 IP、院区/数据源、报文摘要与大小、鉴权结果、解析计数、落库计数、耗时、应答码、错误原因；原始报文按保留策略可查（受控权限、脱敏展示）；支持按院区/时间/结果检索与统计

- 输出：回调日志列表、详情、成功率/耗时统计

- 异常处理：日志写入失败不得影响主链路（异步落盘/降级），但须告警

FR-HOSP-07　检查检验设备台账　【P0｜新增】

- 参与者：设备科/后勤、系统管理员

- 前置条件：院区/分区已建立

- 输入：设备类别（CT/MRI/DR/超声/检验流水线/DSA）、设备编号、品牌型号、序列号、额定功率/参数、所属院区/分区/科室、位置、投运日期、厂商、维保信息、IOT 设备标识映射、状态

- 处理规则：

  - 独立医院设备表（独立表前缀），与平台通用设备档案可建立关联但不修改其结构；

  - 设备编号唯一、雪花主键、逻辑删除；支持批量导入导出；

  - 一台设备绑定一个或多个 IOT 设备标识，绑定关系影响回调数据归属；

  - 支持设备全生命周期状态（在用/停用/维修/报废）与变更留痕；

  - 台账字段随多语言框架提供中英文标签。

- 输出：设备台账列表/详情、导入结果、设备—标识映射表

- 异常处理：导入冲突行明细返回；停用/报废设备的数据继续入库但不参与在役统计并单独标注

FR-HOSP-08　指标定义管理　【P0｜新增】

- 参与者：能源管理负责人、系统管理员

- 输入：指标编码、名称（中/英）、类别（运行状态/工作量/能耗功率/环境质量）、单位、数据类型、量纲换算、质量戳策略、统计口径、启停状态

- 处理规则：指标统一定义、全院区共享；支持指标分组与厂商指标映射；工作量指标（如检查次数、扫描序列数）明确口径与单位；指标变更版本化，历史数据按当时口径留存

- 输出：指标目录、映射关系、口径说明

- 异常处理：停用指标不再参与新配置但历史可查；删除被引用指标被阻止

FR-HOSP-09　院区与分区管理　【P0｜新增】

- 参与者：系统管理员

- 输入：院区（名称、编码、时区、语言、凭证）、物理分区（楼层/区域）、科室归属

- 处理规则：维护”院区—分区—科室—设备”层级；院区配置独立时区与回调凭证；分区可绑定计量表计与设备，作为分区能耗核算基础；层级调整对历史数据按快照保留

- 输出：院区/分区树、配置详情

- 异常处理：删除下挂设备的院区/分区被阻止；时区变更影响新数据展示口径并给出确认提示

FR-HOSP-10　设备实时监测　【P0｜新增】

- 参与者：设备科/后勤、值班人员、能源管理负责人

- 前置条件：设备、指标映射完成且有实时数据

- 输入：院区/分区/设备/指标筛选

- 处理规则：

  - 展示设备当前工况（工作/待机/关机/离线）、关键指标最新值、质量戳与数据时间；

  - 支持列表总览与单设备详情（实时曲线、属性、回调状态）；

  - 数据时间超时未更新判为”离线/通讯异常”并提示；

  - 支持按院区数据权限过滤；页面刷新与缓存结合，保证 P95 ≤1s；

  - 提供中英文界面。

- 输出：实时监测总览、设备监测详情

- 异常处理：缓存失效回源限流；单设备故障不影响列表；显式区分”无数据”“质量差”“设备离线”

FR-HOSP-11　设备工作量统计　【P1｜新增】

- 参与者：能源管理负责人、决策层

- 输入：工作量指标数据、统计周期、院区/分区/设备

- 处理规则：按日/周/月/年汇总各设备工作量（检查/扫描次数、序列数、工作时长等可得口径）；区分工作与待机时长；工作量缺失或质量戳非 GOOD 时标注估算/缺失；支持同比环比与导出

- 输出：工作量统计表、趋势图、设备排行

- 异常处理：口径未定义的设备不参与排名并提示配置

FR-HOSP-12　设备能效评估　【P1｜新增】

- 参与者：能源管理负责人、决策层

- 前置条件：能耗数据与工作量数据口径可用

- 输入：评估周期、设备范围、标杆/基准（历史均值/定额/同类标杆）

- 处理规则：

  - 计算单位工作量能耗、待机能耗占比、工作/待机功率特征等能效指标；

  - 支持同类设备横向排名、自身纵向对比与标杆对标，输出能效等级；

  - 评估模型与权重可配置，结果可解释（给出参与计算的数据范围与剔除项）；

  - 非 GOOD 质量数据与离线时段剔除并记录；

  - 支持导出评估报告（对接报表引擎）。

- 输出：能效评估报告、排行榜、异常高耗设备清单

- 异常处理：样本量不足时不出评级，只给参考值并说明

FR-HOSP-13　分区能耗分析　【P1｜新增】

- 参与者：能源管理负责人、科室负责人、决策层

- 输入：院区、分区/科室、周期、能源种类

- 处理规则：按分区归集设备与表计能耗，支持分区总览、趋势、同环比、占比与排名；设备级数据与分区表计数据互校；分摊规则可配置并留痕

- 输出：分区能耗看板、科室核算表、分摊明细

- 异常处理：归属不明能耗列入”未分摊”并提示，不强制摊派

FR-HOSP-14　节能建议　【P1｜新增】

- 参与者：能源管理负责人、决策层、设备科

- 前置条件：具备足够的监测与能效数据积累

- 输入：能效评估结果、工况规律、标杆与安全约束

- 处理规则：

  - 基于规则/模型生成节能建议（如待机管理、排程优化、重点设备复核），每条建议含现状数据、预估节能空间、依据与优先级；

  - 所有建议必须标注安全约束与适用条件，默认只做分析提示，不自动控制医疗设备；

  - 建议支持采纳/驳回/转工单，处置过程留痕，采纳后跟踪效果；

  - 建议结论可解释、可追溯到数据区间。

- 输出：节能建议清单、节能潜力测算、处置跟踪表

- 异常处理：数据不足或置信度低时明确标注，不输出强结论

FR-HOSP-15　医院报警规则　【P0｜新增】

- 参与者：能源管理负责人、设备科

- 输入：医院设备指标、规则类型（阈值/突变/无数据/工况异常/质量戳异常）、等级、时段、防抖、院区范围

- 处理规则：在不修改通用报警引擎的前提下扩展医院规则集；支持按设备类别模板化配置；规则按院区隔离；可模拟校验

- 输出：医院报警规则列表、模板、校验结果

- 异常处理：引用失效指标的规则自动标异常并通知维护人

FR-HOSP-16　医院报警记录与联动　【P0｜新增】

- 参与者：值班人员、设备科、维修人员

- 处理规则：医院报警实时提示、确认/恢复/批注；与通用报警一致的生命周期；按规则联动邮件与自动生成维修工单；支持报警时长、确认时长、闭环率统计；按院区数据隔离

- 输出：实时/历史医院报警、联动记录、处置统计

- 异常处理：联动通道失败重试并留痕；报警风暴按合并/抑制策略处理

FR-HOSP-17　医院大屏　【P1｜新增】

- 参与者：决策层、能源管理负责人

- 输入：医院各模块聚合指标

- 处理规则：

  - 一屏呈现院区总能耗、检查检验设备运行/离线数量、工况分布、能效排名、分区能耗、实时报警、节能潜力等；

  - 适配 1920×1080 及以上大屏，首屏加载 ≤3s，数据自动刷新，异常断点不白屏；

  - 支持多院区切换（按权限）与中英文；时间按院区时区显示；

  - 图表基于 ECharts，复用平台大屏风格。

- 输出：医院综合大屏、可下钻明细

- 异常处理：部分组件数据失败时其余组件正常渲染，失败组件显示重试入口

FR-HOSP-18　多院区数据隔离　【P0｜新增】

- 参与者：系统管理员、全部医院用户

- 前置条件：用户与院区授权关系已配置

- 处理规则：

  - 在平台菜单/按钮/数据权限之上叠加院区维度：用户仅可访问被授权院区的数据（回调日志、设备、监测、报警、分析、大屏等全部医院页面与接口）；

  - 集团/决策层授权后可跨院区汇总查看；

  - 隔离在服务端查询条件强制生效，不依赖前端过滤；接口级校验并写越权审计；

  - 不同院区使用独立回调凭证，数据写入即带院区标识。

- 输出：按权限隔离的数据集与页面

- 异常处理：越权访问返回无权限并安全审计；缺少院区归属的数据进入隔离区不放行

FR-HOSP-19　中英文国际化与多时区　【P1｜新增】

- 参与者：全部医院用户、海外院区用户

- 处理规则：

  - 医院模块全部菜单、页面、字典、消息、报表模板纳入 vue-i18n 资源，本期必达中文与英文，俄文/印尼文沿用平台框架预留；

  - 不硬编码文案，指标/设备名称等业务数据支持多语字段或命名编码；

  - 所有时间按院区时区存储 UTC、展示本地化；用户可切换时区；报表标注时区；

  - 数字、货币、单位按语言环境格式化。

- 输出：中英文医院界面与本地化时间/格式

- 异常处理：缺少翻译时回退默认语言并记录缺失键，不显示技术编码

FR-HOSP-20　回调链路监控与运维告警　【P1｜新增】

- 参与者：IOT 运维

- 处理规则：提供接入层运行视图（TPS、成功率、耗时、队列积压、死信数、各院区在线状态）；指标基于回调日志与消息指标聚合；对成功率下降、积压、死信、数据源长时间无回调等异常设置阈值告警；支持与系统监控页集成

- 输出：链路监控看板、告警通知

- 异常处理：监控自身故障降级但不影响数据主链路

3.22 系统管理（FR-SYS，基线）

FR-SYS-01　用户、角色与权限　【P0｜基线】 - 处理规则：用户/角色/部门管理；Sa-Token + JWT 登录认证；菜单权限、按钮权限、数据权限（全部/本部门及以下/本部门/仅本人）；密码策略与登录失败锁定；医院模块在此之上叠加院区授权 - 异常处理：越权访问拦截并审计；弱密码/过期密码按策略处理

FR-SYS-02　字典、参数与组织机构　【P0｜基线】 - 处理规则：数据字典、系统参数、组织/部门维护；参数变更留痕；支持多语字典项 - 异常处理：被引用字典项停用不删除；关键参数非法值在保存时校验

3.23 系统监控（FR-MON，基线）

FR-MON-01　运行监控与审计日志　【P1｜基线】 - 处理规则：在线用户、服务状态、任务调度（XXL-Job）监控；登录日志、操作审计日志留存与检索；关键操作可追溯到人、时、内容 - 异常处理：审计日志只增不改；异常登录行为预警

4. 外部接口需求

4.1 接口总体要求

- 所有对外接口走 HTTPS；统一鉴权、限流、幂等与错误码规范；

- 接口契约版本化（URL/Header 携带版本），变更走变更控制；

- 敏感字段（凭证、密钥、个人信息）加密或脱敏，不在日志明文留存；

- 所有外部交互记录可追溯（调用方、时间、结果、耗时）。

4.2 接口清单

| 编号 | 接口 | 方向 | 协议/方式 | 关键内容 | 性能/可靠性要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EI-01 | MQTT 直采 | 设备/网关→平台 | MQTT over TLS（EMQX 5.3.2），主题订阅 | 通用计量与传感设备数据，平台订阅后经消息链路入库 | 支持主题级鉴权；断线经 MQTT QoS 与平台补偿保证不丢 |
| EI-02 | IOT HTTP 回调 | IOT 平台→平台 | HTTPS POST + JSON，Token/IP 白名单/签名 | 检查检验设备数据点批量推送（FR-HOSP-01~06） | ≥1000 TPS；异步 ACK；失败可重试、死信可重放 |
| EI-03 | 对象存储 OSS | 平台↔OSS | HTTPS API/SDK | 附件、报表、图片、模型文件；鉴权下载 | 上传下载失败重试；URL 有时效 |
| EI-04 | 短信 SMS | 平台→短信网关 | HTTPS API | 报警与通知短信 | 发送失败重试并留痕；频控防骚扰 |
| EI-05 | 邮件 | 平台→邮件服务 | SMTP/HTTPS | 报警联动、报表订阅 | 失败重试；模板化 |
| EI-06 | 视频平台 | 平台↔视频平台 | 厂商开放接口（按视频接入方案） | 通道树、预览/回放取流、报警联动 | 取流异常不阻断能源业务 |
| EI-07 | 系统集成数据同步 | 第三方↔平台 | HTTP/DB 等（由同步引擎适配） | 主数据/业务数据双向或单向同步（FR-INT） | 幂等、可重跑、连续失败告警 |
| EI-08 | 天气预报（调度域） | 外部天气源→平台 | HTTPS API | 调度预测所需天气数据 | 失败沿用前值并标注 |

4.3 回调报文兼容性要求

- 报文必须能无损映射为附录 B 的 StandardDataPoint；厂商扩展字段允许保留原始 JSON；

- 编码 UTF-8；时间支持 ISO-8601 或 epoch 毫秒（按数据源配置）；

- 平台对单报文大小、批量条数设上限并在联调文档中公布。

5. 数据需求

5.1 数据分类

| 类别 | 示例 | 存储 | 保留要求（默认，可按项目调整） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主数据/档案 | 设备台账、表计、院区/分区、指标定义、组织 | MySQL 8.0 | 长期保存，逻辑删除 |
| 配置数据 | 回调凭证、映射规则、报警规则、价格策略 | MySQL（凭证加密） | 长期保存，版本化 |
| 业务数据 | 工单、巡检、出入库、订单、报表实例 | MySQL | 不少于 3 年 |
| 时序数据 | 电参量、设备指标、状态、能耗历史 | TDengine（开启时）/MySQL 降级表 | 高频明细 ≥1 年，聚合数据 ≥5 年 |
| 消息/死信 | 队列消息、死信原始报文 | RabbitMQ + MySQL/文件归档 | 死信 ≥180 天或至处理完毕 |
| 日志与审计 | 回调日志、登录/操作审计、安全日志 | MySQL/日志文件 | 审计 ≥6 个月（等保），关键操作 ≥1 年 |
| 文件数据 | 附件、报表、视频截图、3D 模型 | OSS | 随业务生命周期 |

5.2 时序数据要求

- 同设备同指标同时间戳唯一，支持幂等写入；

- 按时间分区/分表，支撑高频写入与时间窗查询；

- 预聚合粒度：时/日/月，支撑大屏与报表快速读取；

- TDengine 关闭时（td.enabled=false）使用 MySQL 时序表与聚合任务保证功能等价，性能指标可按部署规模另行约定；

- 质量戳随数据点持久化，聚合默认仅取 GOOD。

5.3 数据质量与生命周期

- 入库前校验：类型、量程、时间合理性；异常数据标记而非丢弃；

- 未映射数据隔离区保留期限与重放机制（FR-HOSP-03/05）；

- 归档与清理任务由 XXL-Job 调度，按保留策略执行并留痕；

- 海外院区数据支持按合规要求配置留存周期与删除流程（数据最小化）。

5.4 数据隔离与备份

- 院区级逻辑隔离强制写入与查询条件；

- MySQL 定时备份、TDengine 按其备份策略；备份可恢复、定期演练；

- 敏感配置加密存储；导出行为受控并审计。

6. 非功能需求

6.1 性能需求

| 编号 | 指标 | 要求 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-PERF-01 | 回调吞吐 | 单集群接入层处理能力 ≥1000 TPS（数据点/秒），可水平扩展 | IOT 回调链路 |
| NFR-PERF-02 | 普通查询响应 | 常规列表/查询 P95 ≤1s（标准数据规模下） | 全平台查询类页面 |
| NFR-PERF-03 | 大屏首屏 | 医院大屏首屏完整渲染 ≤3s | 医院大屏/综合看板 |
| NFR-PERF-04 | 实时性 | 数据点从接收到可在监测页可见，正常情况下 ≤5s | 实时监测 |
| NFR-PERF-05 | 异步削峰 | 2 倍峰值持续 10 分钟不丢数、不雪崩，依赖队列缓冲 | 回调落库 |
| NFR-PERF-06 | 并发用户 | 支持不少于 200 并发在线用户常规操作 | Web 端 |
| NFR-PERF-07 | 报表 | 大数据量报表异步生成，10 万行级导出任务 5 分钟内完成并可下载 | 报表引擎 |

6.2 安全需求

| 编号 | 要求 |
| --- | --- |
| NFR-SEC-01 | 身份认证：Sa-Token + JWT；会话超时、失效与单点登可控 |
| NFR-SEC-02 | 授权：菜单/按钮/数据三类权限 + 院区级隔离；默认最小权限 |
| NFR-SEC-03 | 传输安全：全链路 HTTPS；MQTT 支持 TLS；回调 Token/IP/签名三选一以上、推荐全部启用 |
| NFR-SEC-04 | 密码策略：复杂度、定期更换、失败锁定；初始密码投产必须修改 |
| NFR-SEC-05 | 敏感数据：凭证/密钥加密存储；日志与导出脱敏；接口不返回敏感明文 |
| NFR-SEC-06 | 安全审计：登录、权限变更、鉴权失败、越权、导出、配置变更全部留痕，日志只增不改 |
| NFR-SEC-07 | 防护：防 SQL 注入/XSS/CSRF；接口限流；回调防重放、防伪造 |
| NFR-SEC-08 | 依赖安全：不引入存在高危已知漏洞且无修复方案的组件 |

6.3 可用性与可靠性

| 编号 | 要求 |
| --- | --- |
| NFR-REL-01 | 核心链路（回调接收—消息—存储—监测/报警）可用性 ≥99.9% |
| NFR-REL-02 | 数据可靠：回调失败可重试、死信可重放、可对账，承诺不丢数据 |
| NFR-REL-03 | RTO ≤30 分钟、RPO ≈0（通过消息持久化与补偿实现） |
| NFR-REL-04 | 接入层无状态可水平扩展；单点中间件故障不导致已接收数据丢失 |
| NFR-REL-05 | 降级：TDengine、视频、天气、短信等外部依赖故障时主功能可用并明确提示 |

6.4 可扩展性

- 设备、指标、院区、数据源均配置化接入，新增设备类别/厂商通过映射配置而非改代码；

- 接入层、消费层支持水平扩容；

- 医院模块与通用域解耦，新增行业包可参照同样加性模式扩展。

6.5 兼容性

- 服务端仅承诺 JDK 1.8 运行兼容；

- 浏览器兼容 Chrome/Edge 主流版本；大屏 1920×1080 起自适应；

- 与既有数据、接口、菜单、权限模型完全兼容，不产生破坏性变更；

- Vue3 演进版/uni-app 移动端通过接口契约保持数据兼容预期。

6.6 易用性

- 决策层页面操作层级不超过 3 级即可到达核心指标；

- 列表统一查询/导出/列设置规范；表单提供校验与错误指引；

- 关键流程（报警处置、工单、回调补偿）提供向导与批量操作；

- 培训后普通用户 30 分钟内可完成日常查询与处置操作。

6.7 国际化与本地化

- 框架支持中/英/俄/印尼，本期医院模块必达中文与英文；

- 多时区存储 UTC、按院区展示；报表标注时区；

- 单位体系可配置（公制优先），数值与货币本地化格式。

6.8 可维护性与可移植性

- 模块分包清晰、医院模块独立包与表前缀；配置外部化；关键链路有日志与监控埋点；

- 支持 Docker 化部署与中间件环境切换；数据库与中间件连接参数环境变量化；

- 提供部署/故障排查文档（参见 docs/部署指南 系列）。

7. 合规与隐私需求

| 编号 | 类别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| CMP-01 | 等级保护 | 按等保要求实现身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、数据完整性/保密性控制；留存审计日志并定期检查 |
| CMP-02 | 密码与凭证 | 凭证不明文、不入库日志；密钥可轮换；初始密码强制修改 |
| CMP-03 | 审计追溯 | 关键配置、回调凭证、权限、数据导出、越权尝试可追溯到人与时间 |
| CMP-04 | GDPR/数据最小化 | 海外院区仅采集设备与能耗管理所必需的数据，不采集患者/无关人员信息；目的限定、字段最小、按院区授权 |
| CMP-05 | 数据主体权利预留 | 支持按院区配置数据留存周期，提供数据查询与删除的运维流程与记录 |
| CMP-06 | 跨境说明 | 海外数据跨境传输前须经客户法务确认；平台提供隔离存储与最小同步能力 |
| CMP-07 | 行业安全 | 节能建议不得默认自动控制医疗设备；任何建议标注诊疗安全约束 |
| CMP-08 | 电子记录 | 报警、工单、巡检、检定等记录不可篡改、可导出，满足节能监察台账要求 |

8. 验收准则

8.1 总体准则

- P0 需求 100% 实现并通过测试，不存在遗留致命/严重缺陷；P1 需求遗留缺陷有规避方案并经客户书面接受；

- 每项 FR/NFR 至少对应一条测试用例（见《需求跟踪矩阵》与测试用例库）；

- 在客户确认的标准数据规模与压测环境下达成第 6 章量化指标；

- 既有业务域回归测试通过，证明加性开发未改变既有行为；

- 完成部署文档、用户手册与运维交接。

8.2 关键验收场景（节选）

| 场景 | 验收点 |
| --- | --- |
| 回调接入 | 以 ≥1000 TPS 压测 10 分钟，接收数=入库数，无丢失；鉴权失败请求 100% 拒绝且有日志 |
| 可靠补偿 | 模拟 MySQL/TDengine/网络故障，消息重试与死信重放后数据完整、幂等无重复 |
| TDengine 关闭 | td.enabled=false 下监测、查询、报警功能可用 |
| 标准化 | 厂商报文全部映射为 StandardDataPoint；未映射数据进入隔离区并可补映射重放 |
| 医院闭环 | 设备越限报警→邮件/工单→处置→闭环统计链路贯通 |
| 能效评估 | 单位工作量能耗、排名、标杆结果可复算、可解释 |
| 多院区隔离 | 院区 A 用户无法以任何页面/接口看到院区 B 数据，越权有审计 |
| 国际化 | 中英文切换无硬编码遗漏；时间按院区时区展示 |
| 大屏 | 首屏 ≤3s，断网/部分数据异常时不白屏 |
| 合规 | 审计可追溯；无患者数据采集项；凭证加密 |

8.3 缺陷分级

致命（核心链路中断/数据丢失/安全绕过）、严重（主要功能不可用）、一般（功能异常有规避）、轻微（体验/文案）；致命与严重缺陷清零方可验收。

9. 需求追溯与变更控制

9.1 需求追溯

- 本 SRS 全部 FR/NFR 纳入《需求跟踪矩阵》（docs/01需求/01-03 需求跟踪矩阵.md），跟踪来源→需求→设计→开发任务→测试用例→验收标准→状态；

- 医院 FR-HOSP-01~20 与里程碑 M1~M4 建立映射，确保每阶段交付可核查。

9.2 变更控制

- 任何需求变更须提交变更申请（原因、影响范围、对进度/成本/质量/合规的影响）；

- 由产品负责人组织影响分析，架构师、测试、IOT 运维（涉及接口时）会签；

- 涉及外部 IOT 接口契约、数据口径、非功能指标、合规章的变更须升级评审；

- 批准后更新 SRS 版本、跟踪矩阵与相关设计/用例，并通知所有干系人；

- 已基线版本（V1.0，2025-09-14）之后的变更记录于跟踪矩阵变更记录表。

附录 A 需求优先级定义

| 优先级 | 定义 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| P0 必须（Must） | 产品可用与本项目目标成立的必要条件，缺失即不可验收 | 必须 100% 实现并通过测试 |
| P1 应该（Should） | 显著增强业务价值，可在版本内交付；特殊情况下可经审批顺延 | 原则上本版本交付，遗留需书面接受 |
| P2 可以（Could） | 价值补充或锦上添花，可在资源允许时交付或后续版本实现 | 可裁剪，需在跟踪矩阵登记 |

附录 B 标准数据点（StandardDataPoint）结构

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pointId | String | 是 | 平台标准数据点唯一标识（可由来源+设备+指标+时间派生，用于幂等） |
| sourceCode | String | 是 | 数据源/IOT 平台编码 |
| campusCode | String | 是 | 院区编码（按凭证或映射确定） |
| deviceCode | String | 是 | 标准设备标识（由厂商设备标识映射得到） |
| metricCode | String | 是 | 标准指标编码（见 FR-HOSP-08） |
| value | Decimal/String | 是 | 指标值（已按单位换算归一） |
| valueType | String | 是 | 数据类型：NUMBER/BOOLEAN/STRING/ENUM |
| unit | String | 否 | 归一后单位 |
| ts | DateTime | 是 | 数据产生时间（ISO-8601，含时区；存储归一 UTC） |
| receiveTs | DateTime | 是 | 平台接收时间 |
| quality | Enum | 是 | GOOD / UNCERTAIN / BAD / MISSING |
| rawPayload | Text/JSON | 否 | 厂商原始字段保留（用于追溯） |
| workCondition | Enum | 否 | 工况：WORK/STANDBY/OFF/UNKNOWN（可由规则推断） |
| ext | Map | 否 | 扩展字段 |

幂等键建议：sourceCode + deviceCode + metricCode + ts（同周期聚合点按粒度对齐时间戳）。