智慧能源管理平台 概要设计说明书

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 智慧能源管理平台 |
| 系统版本 | V4.6.0 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 文档类型 | 概要设计说明书（02-01） |
| 编制日期 | 2026-09-14 |
| 密级 | 内部 |
| 适用读者 | 架构师、后端/前端研发、测试、实施运维、项目管理人员 |

配套文档：02-02 数据库设计说明书.md、02-03 接口设计说明书.md。 延伸阅读：系统 MQTT使用与架构分析报告、TDengine 在本项目中的角色分析、MQTT → RabbitMQ → 存储 全链路闭环bug分析、docker-compose 部署配置总览。

目录

- 引言

- 设计目标与设计原则

- 总体架构设计

- 技术架构与选型

- Maven 多模块架构

- 运行与部署架构

- 数据采集链路详细设计

- 业务子系统划分

- 安全架构设计

- 缓存与分布式协同设计

- 定时任务设计

- 多数据源与存储策略

- 多端接入与国际化设计

- 关键非功能性设计

- 命名与分层约定

- 附录

1. 引言

1.1 编写目的

本文档从系统总体视角描述 V4.6.0 的总体架构、技术选型、模块划分、部署形态、核心数据链路、安全与非功能设计，作为详细设计、数据库设计（见 02-02）、接口设计（见 02-03）、开发实现与验收测试的共同依据。

1.2 系统定位

是面向建筑、园区、医院等场景的智慧能源管理平台，基于 RuoYi 脚手架二次开发（包名沿用 com.ruoyi，业务包扩展为 com.cpems），在通用能源监控能力之上，加性叠加了”医院智慧能源决策系统”。V4.6.0 的核心特征：

- 加性叠加、不破坏存量：医院域（hospital）以独立包、独立数据表前缀（hospital_）、独立消息拓扑（hospital.*）方式叠加，既有 MQTT 直采链路保持不变。

- 双采集链路并存：既有”MQTT 直采链路”（设备 → 网关 → EMQX → RabbitMQ → 存储/报警/工单）与医院新增”IOT HTTP 回调链路”（外部 IOT 平台 → 回调端点 → 鉴权 → MQ → 批量落库/报警）物理隔离、互不影响。

- 关系库 + 时序库双轨：MySQL 承载业务与近期数据，TDengine 为可选时序存储（默认关闭 td.enabled=false），开启时高频数据双写，时序库故障不阻断主链路。

- 多端覆盖：Vue2 管理端（主）、Vue3 新版前端、uni-app 移动端。

1.3 术语与缩略语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| EMS | Energy Management System，能源管理系统 |
| EMQX | 开源 MQTT 消息 broker |
| TDengine | 涛思时序数据库，本系统中数据源标识为 td，默认关闭 |
| 超表/子表 | TDengine 概念：STABLE 为超表模板，子表按标签（TAG）自动创建 |
| BO/VO/DTO | Business Object / View Object / Data Transfer Object |
| 院区数据隔离 | 医院场景下按院区（area/dept 维度）限制用户可见数据范围 |
| 加性叠加 | 新增能力以独立模块/表/消息拓扑追加，不修改既有契约 |
| ACK / NACK | RabbitMQ 消息确认 / 否认确认 |
| DLX | Dead Letter Exchange，死信交换机 |

2. 设计目标与设计原则

2.1 设计目标

| 维度 | 目标 |
| --- | --- |
| 业务目标 | 覆盖设备台账、能源监测、能效分析、报警运维、定额管理、充电桩运营、计量器具、新能源、调度预测、数字孪生、医院智慧能源决策等全域业务 |
| 接入目标 | 同时支持 MQTT 直采设备与第三方 IOT 平台 HTTP 回调两类数据源，新增数据源类型不改造既有链路 |
| 性能目标 | 单节点支撑千级设备点位秒级采集；回调接口毫秒级响应（鉴权 + 投递 MQ 后立即返回）；列表查询 P95 ≤ 1s |
| 可靠性目标 | 采集消息不丢（持久化 + 手动 ACK + 死信重试）；时序库故障不影响业务库；服务重启自动重连 MQTT/MQ |
| 安全目标 | 统一认证鉴权（Sa-Token + JWT）、三级权限（菜单/按钮/数据）、回调三重防护（Token/IP 白名单/签名）、防 XSS 与 SQL 注入 |
| 可维护目标 | 模块职责清晰、配置外化、脚本可重复初始化（CREATE TABLE IF NOT EXISTS）、全链路日志可追溯 |
| 国际化目标 | 支持 zh-CN / en / ru / id 四语言，菜单由后端动态下发 |

2.2 设计原则

- 加性扩展原则（最高优先级）：新业务优先以新包、新表、新交换机/队列方式叠加；严禁破坏既有 MQTT Topic、消息结构、表结构与 API 契约。

- 异步削峰原则：所有设备数据写入均经消息中间件异步落库，接入层不做重逻辑，避免突发流量击穿数据库。

- 主链路优先原则：MySQL 落库为主链路（Source of Truth）；TDengine、报警评估、邮件通知等旁路动作失败只记日志，不回滚主链路。

- 失败可恢复原则：MQ 消费采用手动 ACK，失败 basicNack(requeue=false) 进死信重试队列，超过最大次数转人工排查；MQTT 断线自动 5s 重连并重订阅。

- 配置外化原则：中间件地址、账号、回调 Token/白名单/签名开关、TDengine 开关均通过 application-*.yml 与 Docker 环境变量注入。

- 标准化与兼容原则：医院链路在进入 MQ 前将异构报文解析为平台统一的 StandardDataPoint，下游只依赖标准模型。

- JDK 1.8 强制原则：全系统仅保证 JDK 1.8 兼容；高版本 JDK 启动必须追加 --add-opens 参数（见部署文档）。

- 前后端契约稳定原则：统一响应体 Ajax/R、统一分页体 TableDataInfo、动态路由由 /getRouters 下发，前端组件按 @/views 路径映射。

3. 总体架构设计

3.1 分层总体架构（ASCII）

系统在逻辑上划分为五层：感知接入层 → 消息与网关层 → 数据层 → 平台服务层 → 应用展示层，横切安全、运维监控与国际化体系。

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ⑤ 应用展示层                                                                   │
│  Vue2 管理端(9029)   Vue3+Vite+TS 新版端   uni-app 移动端   Nginx 静态托管      │
│  ECharts 大屏/能耗分析   ElementUI 后台   动态路由(/getRouters)   i18n 4语言    │
└───────────────▲──────────────────────────────────▲───────────────────────────┘
                │ HTTP/REST (token: Bearer JWT)     │
┌───────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────┐
│ ④ 平台服务层 (Spring Boot 2.7.9 / Undertow, :8088, context /autoee-iot-ems)    │
│ ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │
│ │设备/网关 │能源/质量 │报警/运维 │定额/计量 │充电桩运营│新能源/调度│数字孪生  │ │
│ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │医院智慧能源决策域(10个Controller, com.cpems.web.controller.hospital)         │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │系统管理(用户/角色/菜单/部门/字典/参数/OSS/接口配置/同步引擎) 监控 报表 通用   │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│  横切：Sa-Token 鉴权 · 全局异常 · XSS 过滤 · p6spy SQL · OpenAPI · Admin 监控  │
└───────▲───────────────────────────────▲──────────────────────▲───────────────┘
        │ 写/读                          │                    │
┌───────┴───────────────┐   ┌───────────┴──────────┐  ┌──────┴────────────────┐
│ ③ 数据层               │   │ Redis 7.2 缓存/锁     │  │ 外部服务               │
│ MySQL 8.0(autoee_ems) │   │ Redisson · Lock4j    │  │ 阿里云OSS · 短信        │
│ TDengine 3.x(可选,td) │   │ Token/字典/会话/限流  │  │ 邮件 · 视频平台 · IOT平台│
└───────▲───────────────┘   └──────────────────────┘  └───────────────────────┘
        │ 消费/写入
┌───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ② 消息与网关层                                                                 │
│  RabbitMQ 3.12 (EquipmentTopicExchange / hospital.topic.exchange)             │
│  EMQX 5.3 (MQTT 1883/8883, 管理台 18083, WS 8083)   XXL-Job 2.3 调度中心       │
└───────▲──────────────────────────────────────────▲───────────────────────────┘
        │ MQTT(QoS1)                               │ HTTPS 回调(X-IOT-*)
┌───────┴───────────────────────┐        ┌─────────┴──────────────────────────┐
│ ① 感知接入层  链路① MQTT 直采   │        │ ① 感知接入层  链路② IOT HTTP 回调   │
│ 电表/水表 → 边缘网关 → EMQX    │        │ 医院 CT/MRI/DR/US/LAB/DSA 等设备    │
│ electric/* · water/* 主题      │        │ → 第三方 IOT 平台 → /hospital/      │
│                                │        │   callback/data                    │
└────────────────────────────────┘        └────────────────────────────────────┘

3.2 总体架构（Mermaid）

flowchart TB
    subgraph DEV["① 感知接入层"]
        M["电表/水表/边缘网关"]
        HD["医院大型检查检验设备"]
        IOT["第三方 IOT 平台"]
    end

    subgraph MSG["② 消息与网关层"]
        EMQX[("EMQX 5.3<br/>MQTT Broker")]
        MQ[("RabbitMQ 3.12<br/>Topic Exchange × 2")]
        XXL["XXL-Job 调度"]
    end

    subgraph APP["④ 平台服务层 zhurong-ems-admin :8088"]
        CB["HospitalCallbackController<br/>Token/IP/签名鉴权"]
        MQTT["MqttConfiguration /<br/>MyMQTTClient / MyMQTTCallback"]
        RCV1["MyAckReceiver<br/>(电/水分队列消费)"]
        RCV2["HospitalDeviceDataConsumer<br/>(批量落库+报警评估)"]
        RCV3["HospitalDeviceDataRetryConsumer<br/>(死信重试)"]
        BIZ["业务域 Controllers / Services"]
    end

    subgraph DATA["③ 数据层"]
        MySQL[("MySQL 8.0<br/>autoee_ems")]
        TD[("TDengine 3.x<br/>可选, 默认关闭")]
        Redis[("Redis 7.2<br/>缓存/分布式锁")]
    end

    subgraph UI["⑤ 应用展示层"]
        V2["Vue2 管理端 :9029"]
        V3["Vue3 + Vite + TS"]
        UNI["uni-app 移动端"]
    end

    M -->|MQTT QoS1| EMQX -->|Paho 订阅转发| MQ
    HD --> IOT -->|HTTPS POST 回调| CB -->|StandardDataPoint JSON| MQ
    MQ --> RCV1 --> MySQL
    MQ --> RCV2 --> MySQL
    RCV2 -. 可选双写 .-> TD
    RCV1 -. 可选双写 .-> TD
    MQ -. 死信 .-> RCV3
    BIZ --> MySQL
    BIZ --> Redis
    BIZ --> TD
    V2 -->|REST /getRouters| BIZ
    V3 --> BIZ
    UNI --> BIZ
    XXL --> BIZ

3.3 架构关键决策说明

| 决策点 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 基础脚手架 | RuoYi（Spring Boot 版）二开 | 复用成熟的 RBAC、代码生成、字典、参数、日志体系，降低交付成本 |
| 接入协议 | MQTT + HTTP 回调双链路 | 直连设备走 MQTT；医院设备数据由第三方 IOT 平台汇聚，只能回调推送 |
| 消息中间件 | EMQX（南向）+ RabbitMQ（平台内） | EMQX 扛设备连接，RabbitMQ 做应用内削峰、路由与可靠投递，职责分离 |
| 时序存储 | TDengine 可开关、双写、旁路降级 | 高频数据查询性能好；但部分客户现场无 TDengine，故默认关闭且不阻断主链路 |
| 认证 | Sa-Token 1.34 + sa-token-jwt | 无状态 JWT 适配前后端分离与多端，注解式权限校验简单直观 |
| Web 容器 | Undertow | 高并发 IO 性能优于 Tomcat，内存占用低 |
| 新旧医院域隔离 | 独立包 + 独立表前缀 + 独立 MQ 拓扑 | 满足加性叠加约束，故障域隔离、可独立回滚 |

4. 技术架构与选型

4.1 技术选型总表

| 分类 | 选型 | 版本 | 用途与约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| JDK | Oracle/OpenJDK | 1.8（强制） | JDK9+ 需 --add-opens，详见 打包部署常见问题 |
| 核心框架 | Spring Boot | 2.7.9 | 自动装配、Web、AOP、校验 |
| Web 容器 | Undertow | 随 Boot 版本 | 替代默认 Tomcat |
| 安全框架 | Sa-Token + sa-token-jwt | 1.34 | 登录认证、@SaCheckPermission、JWT 无状态会话 |
| ORM | MyBatis-Plus | 3.5.3.1 | @TableName/@TableId/@TableLogic、条件构造器、批量 |
| 多数据源 | dynamic-datasource | 3.5.2 | master=MySQL，td=TDengine（@DS("td")，可开关） |
| SQL 监控 | p6spy | 随 Boot | 开发期 SQL 日志 |
| 缓存 | Redis 客户端 + Redisson | Redis 7.2 / Redisson 3.20 | Token、字典缓存、分布式锁；Lock4j 注解式锁 |
| MQTT | Eclipse Paho | v3 客户端 | EMQX 连接、订阅、自动重连 |
| 消息队列 | RabbitMQ（amqp-client） | 3.12 服务端 | TopicExchange、手动 ACK、死信重试 |
| 任务调度 | XXL-Job | 2.3.1 | 可视化调度中心，admin 在 extend 模块 |
| 应用监控 | Spring Boot Admin | 2.7.10 | 应用健康、JVM、日志级别动态调整 |
| 工具库 | Hutool、FastJSON2、Lombok | — | 通用工具、JSON 序列化（医院链路用 FastJSON 跨 MQ 传 StandardDataPoint） |
| Excel | EasyExcel + POI | 3.2.1 | 导入导出、批量记录 |
| PDF | OpenPDF | — | 报表/单据导出 |
| 模板引擎 | Velocity | — | 代码生成器模板（generator 默认未启用） |
| API 文档 | springdoc-openapi | 1.6.15 | OpenAPI 3 在线文档 |
| 对象存储 | AWS S3 SDK | — | 兼容 S3 协议的私有云/公有云 OSS |
| 短信 | 阿里云 / 腾讯云 SMS SDK | — | 报警与通知短信 |
| 前端（主） | Vue 2.6 + Element UI + Vuex + Vue Router + Axios + ECharts + vue-i18n | — | 管理后台，dev 端口 9029 |
| 前端（新） | Vue3 + Vite + TypeScript（zhurong-admin-ui-v3） | — | 新版前端，并行演进 |
| 移动端 | uni-app（zhurong-uniapp） | — | 巡检、工单、告警移动处置 |
| 数据库 | MySQL | 8.0.35 | 库名 autoee_ems，utf8mb4 |
| 时序库 | TDengine | 3.x | 超表 energy、hospital_device_data，默认 enabled=false |

4.2 技术栈分层关系

浏览器/移动端 ── HTTPS ──▶ Nginx ──▶ Undertow(Spring MVC)
                                        │
                    ┌───────────────────┼────────────────────┐
                    ▼                   ▼                    ▼
             Sa-Token 拦截器      Controller 参数校验     全局异常处理
                    │                   │
                    ▼                   ▼
              Service（事务/锁 Lock4j） ── Redisson ── Redis
                    │
        ┌───────────┼──────────────┐
        ▼           ▼              ▼
 MyBatis-Plus   RabbitMQ       AWS S3 / SMS / 邮件 / 视频平台
   @DS master   生产/消费
        │
        ▼
   MySQL 8.0；@DS("td") → TDengine 3.x（可选）

5. Maven 多模块架构

5.1 模块清单与职责

| 模块 | 角色 | 关键内容 |
| --- | --- | --- |
| zhurong-ems-admin | 启动与接入层 | main 启动类、全部 Controller（根包 com.cpems.web.controller）、application*.yml；打可执行 jar |
| zhurong-ems-framework | 框架基础设施 | Sa-Token 安全配置、拦截器、全局异常、XSS 过滤、数据源/Redis/MQ 配置类、AOP |
| zhurong-ems-system | 业务核心 | domain / bo / vo / dto / mapper / service；含医院子包 com.ruoyi.system.hospital（domain/bo/vo/dto/mapper/service/service.impl/mq/config/constant/energy/enums） |
| zhurong-ems-job | 定时任务 | XXL-Job 业务执行器任务 |
| zhurong-ems-common | 公共模块 | Ajax/R、TableDataInfo、BaseEntity、PageQuery、注解（@Log/@DataScope/@RepeatSubmit）、枚举、异常、工具 |
| zhurong-ems-extend | 扩展模块 | 内嵌 xxl-job-admin 调度控制台 |
| zhurong-ems-oss | 对象存储 | S3 兼容 OSS 封装 |
| zhurong-ems-sms | 短信 | 阿里/腾讯 SMS 适配 |
| ruoyi-generator / ruoyi-demo | 工具/示例 | 代码生成器与示例，默认未启用 |

5.2 模块依赖关系

┌──────────────────────┐
                    │  zhurong-ems-admin   │  启动模块（Controller / 配置 / yml）
                    └───────────▲──────────┘
                                │ depends on
        ┌───────────┬───────────┼────────────┬─────────────┐
        │           │           │            │             │
┌───────┴──────┐ ┌──┴────────┐ ┌┴──────────┐ ┌┴───────────┐ ┌┴────────────┐
│ ems-frame-  │ │ ems-job   │ │ ems-oss   │ │ ems-sms     │ │ ems-extend  │
│ work(安全/  │ │ (定时任务) │ │ (S3 OSS)  │ │ (短信通道)  │ │ (xxl-admin) │
│ 拦截/异常)  │ └─────▲──────┘ └─────▲─────┘ └──────▲──────┘ └─────────────┘
└───────▲──────┘       │            │               │
        │              └────────────┴───────────────┘
        │                             │
┌───────┴─────────────────────────────┴──┐
│            zhurong-ems-system           │  domain/mapper/service（含 hospital 子域）
└───────────────────▲─────────────────────┘
                    │
┌───────────────────┴─────────────────────┐
│            zhurong-ems-common            │  R / Ajax / TableDataInfo / BaseEntity / 工具
└──────────────────────────────────────────┘

依赖方向铁律：common 不依赖任何业务模块；system 只依赖 common；framework 依赖 system/common；admin 聚合一切。医院子域位于 system 模块内部，不新增 Maven 模块，以包级隔离实现加性叠加。

5.3 医院子域包结构

com.ruoyi.system.hospital
 ├── domain            实体：HospitalDevice / HospitalDeviceData / StandardDataPoint
 │                     HospitalArea / HospitalMetricDef / HospitalAlarmRule
 │                     HospitalAlarmRecord / HospitalCallbackLog / HospitalDeviceWorkload
 │    └── enums        HospitalDeviceType / HospitalMetricDataType
 ├── bo                入参对象（查询/新增/修改）
 ├── vo                出参对象（列表/详情/实时监控）
 ├── dto               IotCallbackRequest（外部回调报文）
 ├── mapper            MySQL Mapper + HospitalTdMapper(@DS("td"))
 ├── service / impl    业务服务、IotCallbackAuthService、IotDataParser、HospitalDataIngestService
 ├── mq                HospitalDeviceDataConsumer / HospitalDeviceDataRetryConsumer
 ├── config            HospitalRabbitConfig / HospitalIotProperties
 ├── constant          HospitalConstants
 └── energy            能耗分析 VO（总览/趋势/分类/效率/排名/建议）

6. 运行与部署架构

6.1 中间件清单（Docker Compose）

| 容器 | 版本 | 端口 | 账号/密码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| shared-mysql | MySQL 8.0.35 | 3306 | root / 123456 | 库 autoee_ems |
| shared-redis | Redis 7.2.3 | 6379 | 密码 difyai123456 | 必须以 --requirepass difyai123456 启动 |
| shared-rabbitmq | 3.12-management | 5672 / 15672 | 本地 rabbitmq/rabbitmqpassword，vhost=admin_vhost；示例 compose 为 guest/guest | 管理台 15672 |
| shared-emqx | EMQX 5.3.2 | 1883 / 8883 / 18083 / 8081 / 8083 | admin / public（控制台） | MQTT/TCP、MQTT/TLS、Dashboard、WS/WSS |
| shared-tdengine | TDengine 3.x | 6030 / 6041 | root / difyai123456 | 默认可不启动；td.enabled=false |

一键启动：

docker compose up -d

详见 docker-compose 部署配置总览 与 系统中间件清单。

6.2 后端运行

- 制品：zhurong-ems-admin/target/zhurong-ems-admin.jar

- 端口 / 上下文：8088 / /autoee-iot-ems

- Profile：local / dev / prod

- 本地关闭 TDengine：--spring.datasource.dynamic.datasource.td.enabled=false

高版本 JDK（仅排障用，标准仍是 JDK1.8）需追加 --add-opens java.base/java.lang=ALL-UNNAMED 等参数，完整清单见项目根 AGENTS.md 与 打包部署常见问题。

6.3 前端运行与部署

- 主前端目录 zhurong-admin-ui：npm install && npm run dev，本地访问 http://localhost:9029。

- 生产构建为静态资源，由 Nginx 托管，并反向代理 /autoee-iot-ems 到后端 8088。

- 生产环境编排文件 docker-compose-54.yml 已锁定不可改动。

6.4 部署拓扑（Mermaid）

flowchart LR
    subgraph 客户端
        PC["PC 浏览器"]
        PAD["平板/手机"]
    end
    subgraph DMZ["接入区"]
        NGINX["Nginx<br/>静态资源 + 反向代理"]
    end
    subgraph 应用区
        EMS["zhurong-ems-admin<br/>:8088 /autoee-iot-ems"]
        XXL["xxl-job-admin<br/>(extend)"]
        SBA["Spring Boot Admin"]
    end
    subgraph 中间件区["数据/中间件区 (Docker)"]
        MYSQL[("MySQL 8.0 :3306")]
        REDIS[("Redis :6379")]
        RB[("RabbitMQ :5672/15672")]
        EMQX[("EMQX :1883/18083")]
        TD[("TDengine :6030/6041<br/>可选")]
    end
    subgraph 外部["外部网络"]
        IOT["第三方 IOT 平台"]
        GW["边缘网关/设备"]
    end
    PC --> NGINX
    PAD --> NGINX
    NGINX --> EMS
    EMS --> MYSQL & REDIS & RB
    EMS -.可选.-> TD
    GW --> EMQX --> EMS
    EMS --> EMQX
    IOT -->|HTTPS 回调| NGINX --> EMS
    XXL --> EMS
    SBA -.监控.-> EMS

7. 数据采集链路详细设计

系统存在 两条并存、相互隔离 的采集链路。二者仅在”写入 MySQL / 可选 TDengine / 触发报警”这一目标上相似，Topic、交换机、队列、报文模型、鉴权方式完全独立。

7.1 链路①：MQTT 直采链路（既有）

7.1.1 链路组件

| 组件 | 位置 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 设备/网关 | 现场 | 电表、水表经边缘网关按约定 Topic 上报 JSON |
| EMQX | 中间件 | MQTT Broker，承担设备连接与 Topic 路由 |
| MqttConfiguration | system.config | 读取 mqtt.* 配置，创建 MyMQTTClient Bean，启动时最多重试 10 次连接 |
| MyMQTTClient | system.config | Paho 客户端封装：connect / subscribe(QoS=1) / publish |
| MyMQTTCallback | system.config | MqttCallbackExtended：连接完成自动订阅；消息到达后解析并转发 RabbitMQ；断线 5s 重连 |
| RabbitExChangeConfig | system.config | 声明 EquipmentTopicExchange 与 U/I/P/W/水 5 个队列及绑定 |
| MyAckReceiver | system.config | 各队列消费者：反序列化 → 写 MySQL →（可选）写 TDengine → 匹配报警规则 → 邮件/工单 |
| EnergyMapper | system.mapper | @DS("td")，实体 Energy（@TableName("energy")，字段 ts/client_id/val/type），动态子表写入 |
| AlarmRule 匹配 | service | 按 TopicType（ELECTRIC_U/I/P/W）取规则，阈值比较触发 RealtimeAlarm、邮件通知、自动生成维修工单 |

7.1.2 MQTT 订阅主题（TopicType 枚举）

| 枚举 | Topic（QoS=1） | 含义 | 转发路由键 |
| --- | --- | --- | --- |
| ELECTRIC_emsCarson | electric/emsCarson | 电表数据打包上传（厂商 Carson 格式） | electric/emsCarson |
| ELECTRIC_S | electric/all/+ | 电表批量数组上报，按报文中 deviceType 拆分 | 拆分后转 U/I/P/W |
| ELECTRIC_U | electric/voltage | 电压 | electric/voltage |
| ELECTRIC_I | electric/current | 电流 | electric/current |
| ELECTRIC_P | electric/power | 功率 | electric/power |
| ELECTRIC_W | electric/consumption | 用电量 | electric/consumption |
| WATER_CONSUMPTION | water/consumption/+ | 用水量（通配子主题，载荷为 JSON 数组，逐条转发） | water/consumption/+ |

说明：electric/all/+ 与 water/consumption/+ 的载荷为 JSON 数组，回调内逐条解析；每条消息缺失 createTime 时自动补当前时间（yyyy-MM-dd HH:mm:ss）。

7.1.3 RabbitMQ 拓扑（既有链路）

- 交换机：EquipmentTopicExchange，类型 topic，durable=true。

- 队列（队列名 = 路由键，均持久化）：

| 队列 | 路由键 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| electric/voltage | electric/voltage | 电压 |
| electric/current | electric/current | 电流 |
| electric/power | electric/power | 功率 |
| electric/consumption | electric/consumption | 用电量 |
| water/consumption/+ | water/consumption/+ | 用水量 |

既有绑定代码中 P/W 两个 @Bean 方法名存在互换（PExchangeMessage 绑定 W 队列、WExchangeMessage 绑定 P 队列），但最终绑定关系仍一一对应，属于可读性缺陷而非功能缺陷，详见 全链路闭环bug分析。

7.1.4 时序图（Mermaid）

sequenceDiagram
    autonumber
    participant Dev as 电表/水表+网关
    participant EMQX as EMQX
    participant CB as MyMQTTCallback
    participant MQ as RabbitMQ
    participant RCV as MyAckReceiver
    participant DB as MySQL
    participant TD as TDengine(可选)
    participant ALM as 报警规则引擎
    participant MAIL as 邮件/工单

    Dev->>EMQX: PUBLISH electric/consumption (QoS1, JSON)
    EMQX-->>CB: messageArrived(topic, payload)
    CB->>CB: 解析 JSON / 补 createTime
    CB->>MQ: convertAndSend(EquipmentTopicExchange,<br/>electric/consumption, map)
    MQ->>RCV: 投递到 electric/consumption 队列
    RCV->>DB: 反序列化并写入业务表
    opt td.enabled=true
        RCV->>TD: EnergyMapper @DS("td") 写超表 energy 动态子表
        Note over RCV,TD: TDengine 异常仅记录日志，不回滚 MySQL
    end
    RCV->>ALM: 按 TopicType 匹配 AlarmRule
    alt 越限
        ALM->>DB: 生成 realtime_alarm
        ALM->>MAIL: 发送报警邮件 / 自动创建维修工单
    end
    RCV-->>MQ: ACK

7.1.5 可靠性要点

- MQTT 侧：QoS=1 至少一次投递；connectComplete 中（重新）订阅，断线 5s 轮询重连，保证重连后自动恢复订阅。

- RabbitMQ 侧：交换机/队列持久化；消费者手动 ACK，处理失败的消息进入异常处理流程，避免毒消息无限 requeue。

- 启动时序：MqttConfiguration 最多重试 10 次（每次间隔 2s），避免 EMQX 未就绪导致应用启动失败。

7.2 链路②：IOT HTTP 回调链路（医院新增）

7.2.1 设计约束

- 外部 IOT 平台只能以 HTTPS POST + JSON 主动推送，平台不主动拉取。

- 接入端点 免登录（无 Sa-Token 会话），安全由 IotCallbackAuthService 的三重机制保障。

- 端点只做”鉴权 → 标准化 → 投递 MQ → 写回调日志”，同步链路不碰业务库数据表，保证毫秒级响应与高并发承接。

7.2.2 链路组件

| 组件 | 职责 |
| --- | --- |
| HospitalCallbackController（POST /hospital/callback/data） | 接收报文，读取 X-IOT-Token/X-IOT-Sign 头与客户端 IP，调用接入服务；成功返回 R.ok("OK")，失败返回 R.fail(reason) |
| IotCallbackAuthService | ① Token 比对；② IP 白名单（逗号/分号分隔，空=不限制）；③ 可选 HMAC-SHA256 签名（hospital.iot.sign-enabled/sign-secret） |
| IotDataParser | 将 IotCallbackRequest 解析为 List<StandardDataPoint>：按 iot_device_id 绑定 hospital_device，按 metric 绑定 hospital_metric_def，数值/状态分流到 value/strValue |
| HospitalDataIngestService | 编排：先落 hospital_callback_log（接收中状态）→ 鉴权 → 解析 → convertAndSend(hospital.topic.exchange, hospital.device.data, JSON) → 回写日志状态/点数/耗时 |
| HospitalRabbitConfig | 声明 topic 交换机、主队列（带 DLX 参数）、重试队列及绑定 |
| HospitalDeviceDataConsumer | 手动 ACK 消费：insertBatch 批量写 MySQL → 可选双写 TDengine → HospitalAlarmEvalService 报警评估；失败 basicNack(requeue=false) |
| HospitalDeviceDataRetryConsumer | 消费死信重试队列，按 MAX_RETRY_TIMES=3 重新投递主队列，超限留痕转人工 |
| HospitalTdMapper | @DS("td")，insert into ${子表} using hospital_device_data tags(...) ...，子表名 deviceCode_metricCode（非合法字符清洗为 _） |
| HospitalAlarmEvalService | 阈值（THRESHOLD）/离线（OFFLINE）规则评估，生成 hospital_alarm_record，支持级别升级与邮件通知 |

7.2.3 RabbitMQ 拓扑（医院链路，与既有链路隔离）

| 类型 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TopicExchange | hospital.topic.exchange | durable=true，配置键 hospital.iot.exchange |
| 主队列 | hospital.device.data.queue | durable=true；参数 x-dead-letter-exchange=hospital.topic.exchange、x-dead-letter-routing-key=hospital.device.data.retry |
| 主绑定 | routingKey hospital.device.data | 配置键 hospital.iot.routing-key |
| 重试（死信）队列 | hospital.device.data.retry.queue | durable=true |
| 重试绑定 | routingKey hospital.device.data.retry | 死信回流通道 |
| 最大重试 | MAX_RETRY_TIMES = 3 | 超过后人工排查，保证消息不丢失 |

报文（跨 MQ 载体）：List<StandardDataPoint> 的 FastJSON 字符串。

StandardDataPoint 字段：deviceId / deviceCode / metricCode / value(BigDecimal) / strValue(String) / ts(Date) / quality(0正常 1异常)。

7.2.4 时序图（Mermaid）

sequenceDiagram
    autonumber
    participant IOT as 外部 IOT 平台
    participant API as HospitalCallbackController
    participant LOG as HospitalCallbackLog
    participant AUTH as IotCallbackAuthService
    participant PAR as IotDataParser
    participant MQ as hospital.topic.exchange
    participant C as HospitalDeviceDataConsumer
    participant R as RetryConsumer
    participant DB as MySQL
    participant TD as TDengine(可选)
    participant EVAL as HospitalAlarmEvalService

    IOT->>API: POST /hospital/callback/data<br/>X-IOT-Token / X-IOT-Sign + JSON(msgId,timestamp,devices[])
    API->>LOG: insertLog(receive_time, source_ip, request_id)
    API->>AUTH: checkFailReason(token, ip, timestamp, msgId, sign)
    alt 鉴权失败
        AUTH-->>API: failReason
        API->>LOG: 更新 status=auth_fail
        API-->>IOT: R.fail("鉴权失败")
    else 通过
        API->>PAR: parse(request)
        PAR-->>API: List<StandardDataPoint>
        API->>MQ: convertAndSend(exchange, hospital.device.data, JSON)
        API->>LOG: 更新 status=success, device/point 数量, cost_time
        API-->>IOT: R.ok("OK")
        MQ->>C: 投递主队列
        C->>DB: insertBatch(hospital_device_data)
        opt td.enabled=true
            C->>TD: 写超表 hospital_device_data 子表(失败仅日志)
        end
        C->>EVAL: evalPoints(points)（异常仅日志）
        C-->>MQ: basicAck
    end
    Note over C,MQ: 任意异常 → basicNack(requeue=false) → DLX
    MQ->>R: 死信进入 hospital.device.data.retry.queue
    alt 重试 ≤ 3 次
        R->>MQ: 重新投递主队列
    else 超过 3 次
        R->>LOG: 留痕，告警人工排查（消息不再重投）
    end

7.2.5 ACK、重试与最终一致性

- 接入快速确认：回调成功仅意味着”已鉴权并已投递 MQ”，平台随后异步返回 200，避免 IOT 平台因等待超时重推。

- 至少一次 + 幂等容忍：MQ 手动 ACK，宕机/重启后未 ACK 的消息会重新投递；数据点表采用追加写入，重复消息的影响通过下游按 (device_id, metric_code, ts) 查询去重/统计窗口消化（设计上容忍重复，不做同步唯一约束以保吞吐）。

- 死信重试：消费异常（如 MySQL 瞬断）basicNack(deliveryTag, false, false)，经 DLX 进入重试队列；重试消费者最多重新投递 3 次。

- 旁路降级：TDengine 写入、报警评估均 try-catch 隔离，绝不影响 MySQL 主链路写入与 ACK。

- 全程留痕：每次回调在 hospital_callback_log 记录 request_id（IOT msgId）、来源 IP、设备数、点数、状态（success/auth_fail/parse_fail/fail）、错误信息与耗时，支持对账与补偿。

7.3 两条链路对比

| 对比项 | 链路① MQTT 直采 | 链路② IOT HTTP 回调 |
| --- | --- | --- |
| 触发方 | 设备/网关主动 PUBLISH | 第三方 IOT 平台 POST 推送 |
| 入口 | EMQX + Paho 订阅 | POST /hospital/callback/data（免登录） |
| 鉴权 | EMQX 连接账号 | Token + IP 白名单 + 可选 HMAC 签名 |
| 标准模型 | Map（clientId/value/createTime） | StandardDataPoint（强类型） |
| 交换机 | EquipmentTopicExchange | hospital.topic.exchange |
| 队列 | U/I/P/W/水 5 队列 | 主队列 + 死信重试队列 |
| MySQL 表 | 能源/设备相关表 + realtime_alarm | hospital_device_data、hospital_callback_log、hospital_alarm_record |
| TDengine 超表 | energy（动态子表） | hospital_device_data（子表 deviceCode_metricCode） |
| 报警 | AlarmRule → 邮件 + 维修工单 | HospitalAlarmRule → HospitalAlarmRecord（阈值/离线/升级） |
| 失败策略 | 手动 ACK + 异常处理 | 手动 ACK + DLX 重试 3 次 + 人工兜底 |

8. 业务子系统划分

Controller 统一位于 zhurong-ems-admin 的 com.cpems.web.controller 包，按业务域分包：

| 子系统 | Controller（代表） | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 设备管理 equipment | EquipmentInfo、Gateway | 设备/网关台账、SN、二维码、状态 |
| 能源管理 energy | Energy、EnergyQuality、EnergyBalance、BenchmarkStandard、BatchRecord | 能耗数据、电能质量、能流平衡、对标基准、批量导入 |
| 分项分析 itemizeanalysis | ItemizeAnalysis | 照明/空调/动力/特殊等分项能耗分析 |
| 报警中心 alarm | RealtimeAlarm（/alarm）、AlarmHistory、AlarmRule（/system/alarmRule） | 实时报警、历史报警、规则配置 |
| 运维巡检 inspection | InspectionPlan、InspectionRecord、RepairOrder、Duty、Schedule、ExampleReport | 巡检计划/记录、维修工单、值班、排班、报告样板 |
| 库存供应商 inventory | PurveyorInfo、AttachmentInfo | 供应商、备件附件 |
| 危化品/安保 autoee | GoodsInfo、GoodsInventory、GoodsStockIn/Out、DangerGoods*、ContractInfo、PatrolPoint/Path/Plan/Task/Record/Alarm、MaintainOrder | 物资库存、危化品、合同、巡更点/路线/计划/任务/记录/报警、保养单 |
| 定额管理 quota | QuotaConfig | 能耗定额配置与考核 |
| 充电桩 chargingStation | ChargingStation、ChargingPile、Merchant、Brand、ChargingBrand、Model、OrderInfo、OccupancyOrder、ChargingPriceStrategy、ChargingPriceParam | 站/桩/商户/品牌型号、充电与占用订单、计价策略与参数 |
| 碳排放 carbon | Carbon | 碳排放核算与分析 |
| 视频监控 camera | CameraConfig | 摄像头/视频平台配置 |
| 数据查询 dataQuery | DataQuery | 统一数据查询入口 |
| 计量管理 metering | MeterInfo、CalibrationPlan、CalibrationRecord | 计量器具台账、校准计划/记录 |
| 制度管理 management | StandardInfo、RegulationInfo、PrePlan、ProcessInfo | 标准、法规、预案、流程 |
| 新能源 newenergy | PvStation、VirtualPowerPlant、StorageSystem、StorageBattery、EnergyStorage、MicroGrid、NewEnergyStatistics | 光伏、虚拟电厂、储能、微电网、新能源统计 |
| 用水管理 water | Water | 水平衡与用水分析 |
| 调度决策 dispatch | LoadForecast、EnergyDemandForecast、EnergyPriceForecast、WeatherForecast、ProductionEnergyCollaboration、OptimizationScheme、OptimizationAlgorithm、NetworkNode、DistributionNetwork、DispatchCommand、Evaluation、EvaluationReport、EnergyPlan、ForecastModelConfig | 负荷/需求/电价/天气预测、源网荷储协同、优化方案与算法、配网节点、调度指令、评估报告、能源计划、预测模型配置 |
| 数字孪生 digitaltwin | TwinDevice、ThreeDModel、EnergyFlow | 孪生设备、3D 模型、能流动画 |
| 设备控制 control | ControlDevice | 受控设备下行控制 |
| 报表中心 report | ReportEngine、ReportTemplate | 报表引擎与模板 |
| 医院智慧能源 hospital | HospitalCallback、HospitalCallbackLog、HospitalDevice、HospitalMetricDef、HospitalArea、HospitalMonitor、HospitalEnergy、HospitalDeviceWorkload、HospitalAlarmRule、HospitalAlarmRecord | IOT 回调接入、回调日志、设备台账、指标定义、院区、实时监测、能耗分析、设备负荷、报警规则/记录 |
| 系统管理 system | SysUser/Role/Menu/Dept/Post/DictType/DictData/Config/Notice/Profile/Login/Register、Oss/OssConfig、LogoInfo、ItemTopology、Charging/ChargingStep、Mqtt/Rabbitmq、SysInterfaceConfig、SysIntegrationConfig、SysApiInterface、SysSyncTask、SysSyncExecution、SyncEngine | RBAC、字典参数、通知、OSS、Logo、拓扑、充电向导、MQ 配置、接口与集成配置、同步任务/执行/引擎 |
| 系统监控 monitor | SysUserOnline、SysOperlog、SysLogininfor、Cache | 在线用户、操作日志、登录日志、缓存监控 |
| 通用 common | Captcha | 验证码等公共能力 |

9. 安全架构设计

9.1 认证与授权

- 认证：Sa-Token 1.34 + sa-token-jwt，登录成功签发 JWT，前端后续请求在 Authorization（或约定 token 头）携带；多端共用同一套无状态令牌。

- 授权三级模型：

  - 菜单权限：sys_menu 配置目录/菜单/按钮，登录后经 /getRouters 动态下发，前端 store/modules/permission.js 的 GenerateRoutes 将后端 component 字符串映射到 @/views 下的 Vue 组件。

  - 按钮/接口权限：权限标识串（如 system:user:add、hospital:device:list），后端 @SaCheckPermission("xxx") 校验，前端 v-hasPermi 控制按钮显隐。

  - 数据权限：RuoYi @DataScope 机制按部门/角色拼接 SQL 过滤；医院域 HospitalDataScopeService 在此基础上实现院区数据隔离，用户仅可见授权院区（area）/科室（dept）下的设备、数据点、报警与能耗。

- 登录配套：验证码（Captcha）、登录日志 sys_logininfor、在线用户管理（可踢人下线）、密码加密存储。

9.2 医院 IOT 回调鉴权（免登录端点）

三重防护，任一步失败即拒绝并记录 auth_fail：

- Token：请求头 X-IOT-Token 必须等于配置 hospital.iot.auth-token（默认值仅用于开发环境，生产必须覆盖）。

- IP 白名单：hospital.iot.ip-whitelist（逗号/分号分隔，空=不限制）；IP 获取依次取 X-Forwarded-For 首个地址、X-Real-IP、RemoteAddr，适配 Nginx 反代。

- 签名（可选）：hospital.iot.sign-enabled=true 且配置 sign-secret 时启用；算法 hex(HMAC_SHA256(secret, timestamp + "\n" + msgId))，请求头 X-IOT-Sign 携带，大小写不敏感比较。

9.3 传输与应用安全

| 类别 | 措施 |
| --- | --- |
| 传输 | 生产全链路 HTTPS；MQTT 可走 8883(TLS)/8083(WSS)；RabbitMQ 使用独立 vhost 与专用账号 |
| XSS | 框架层 XSS 过滤器对入参做转义/清洗 |
| SQL 注入 | MyBatis 参数化绑定；HospitalTdMapper 中子表名经白名单字符清洗（[^a-zA-Z0-9_]→_），杜绝表名注入 |
| 越权 | 所有业务接口默认需要登录与权限标识；回调端点单独鉴权且不进入会话体系 |
| 幂等/重复提交 | 新增类接口使用 @RepeatSubmit；回调以 IOT msgId 作为 request_id 留痕，支持重复推送识别 |
| 操作审计 | @Log 注解记录操作日志 sys_oper_log；回调日志独立留存 |
| 密钥管理 | 中间件密码、JWT 密钥、OSS/SMS 凭证、回调 token/secret 经环境变量/配置中心注入，禁止硬编码入库 |
| 逻辑删除 | del_flag（0 存在 / 2 删除）配合 @TableLogic，避免误删导致的数据外泄与丢失 |

10. 缓存与分布式协同设计

10.1 Redis 使用规划

| 用途 | 说明 |
| --- | --- |
| 登录态/Token | Sa-Token 会话与 JWT 注销/续签辅助 |
| 字典缓存 | sys_dict_data 缓存，减少字典类高频查询 |
| 参数配置 | sys_config 参数缓存 |
| 验证码 | Captcha 验证码短 TTL 存储 |
| 在线用户 | 会话与踢人下线 |
| 业务热点 | 实时监测、菜单、拓扑等热点只读数据 |
| 限流 | 登录、回调等热点入口的计数限流 |

10.2 分布式锁

- Redisson 3.20 提供可靠锁实现（看门狗自动续期）。

- Lock4j 提供 @Lock4j 注解式锁，用于：同步任务并发抢占（SysSyncTask/SyncEngine）、报警去重、定时任务多实例防重、库存出入库、订单状态流转等。

- 锁粒度原则：锁业务键不锁全表（如 lock:hospital:alarm:{deviceId}:{metricCode}），执行体尽量短，杜绝锁内做远程调用。

11. 定时任务设计

- 调度中心：XXL-Job 2.3.1，调度控制台内嵌于 zhurong-ems-extend（xxl-job-admin），执行器任务位于 zhurong-ems-job。

- 典型任务：

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 报警超时升级 | 扫描未处置报警，按 escalate_min 升级 alarm_level（医院域） |
| 设备离线判定 | 超过 hospital.iot.monitor-offline-minutes（默认 30 分钟）无数据点置为离线，可触发 OFFLINE 规则 |
| 能耗统计汇总 | 日/月能耗聚合、分项/院区/科室汇总写入统计结果 |
| 计量校准提醒 | 按 next_calibration_date 与校准周期生成预警 |
| 报表生成 | 周期性报告/导出任务 |
| 数据同步 | SysSyncTask 定义、SysSyncExecution 记录执行历史，由 SyncEngine 调度外部接口同步 |

- 设计要点：任务幂等可重跑；分片执行支持横向扩容；调度中心与执行器分离，应用多实例部署时由调度中心保证单触发，配合 Lock4j 做业务层二次防重。

12. 多数据源与存储策略

12.1 dynamic-datasource 策略

| 数据源 | 标识 | 存储 | 默认 | 切换方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主库 | master | MySQL 8.0 autoee_ems | 启用 | 默认 |
| 时序库 | td | TDengine 3.x（库 energy） | 关闭（td.enabled=false） | Mapper/方法级 @DS("td") |

- 切换粒度：类/方法级注解；跨源不使用同一本地事务，采用”主库事务 + 时序库旁路”的最终一致模型。

- 开关：spring.datasource.dynamic.datasource.td.enabled，关闭时启动不创建 TDengine 连接池，@DS("td") 调用路径不被触发。

12.2 读写与冷热策略

- 热数据：近期明细（如最近 1~3 个月）保留 MySQL，支撑后台列表、详情与报表联表查询。

- 高频时序数据：开启 TDengine 时，电压/电流/功率/高频指标双写时序超表，按时间与标签聚合查询。

- 冷数据：按保留策略归档；TDengine 侧通过其原生保留周期（KEEP）自动过期。

- 日志类数据：操作日志、登录日志、回调日志按时间分区/定期清理。

13. 多端接入与国际化设计

13.1 多端

| 端 | 工程 | 技术 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理端（主） | zhurong-admin-ui | Vue2.6 + ElementUI + Vuex + VueRouter + Axios + ECharts + vue-i18n | dev 端口 9029 |
| 新版前端 | zhurong-admin-ui-v3 | Vue3 + Vite + TS | 并行演进 |
| 移动端 | zhurong-uniapp | uni-app | 告警处置、巡检、工单 |

动态路由机制：登录后请求 /getRouters 获取菜单树 → store/modules/permission.js 的 GenerateRoutes 把后端返回的 component 路径映射为 @/views/**/*.vue 组件 → 注入 VueRouter。后端菜单即前端路由，新增页面须同步配置菜单与组件路径。

13.2 国际化

- 语种：zh-CN（默认）、en（英语）、ru（俄语）、id（印尼语）。

- 方案：vue-i18n 资源包 + ElementUI 语言包；菜单名称支持国际化键，方案见 后台菜单国际化详细处理方案 与 国际化开发详细计划。

- 后端字典/枚举返回 code，展示文案由前端按语言解析；时间统一 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。

14. 关键非功能性设计

14.1 性能

- 接入层无阻塞：回调只做鉴权与 MQ 投递；MQTT 转发仅做轻量解析。

- 消费侧批量写：医院数据点 insertBatch 批量入库，降低往返开销。

- 索引：高频查询列建组合索引（如 idx_device_metric_ts(device_id, metric_code, ts)），列表查询全部分页（PageQuery + TableDataInfo）。

- 缓存：字典、参数、热点监测数据走 Redis；ECharts 大屏走聚合接口。

- p6spy 仅在开发环境输出完整 SQL，生产关闭避免 IO 放大。

14.2 高可用

| 层 | 手段 |
| --- | --- |
| 接入 | MQTT 自动重连重订阅；RabbitMQ 持久化与手动 ACK；回调无状态可水平扩多实例 |
| 消息 | 交换机/队列/消息持久化；死信重试队列；消费幂等 |
| 应用 | 无状态 JWT + Redis 会话，支持多实例；Spring Boot Admin 健康监控 |
| 数据 | MySQL 定期备份；Redis 可重启重建缓存；TDengine 故障自动降级旁路 |
| 任务 | XXL-Job 调度中心故障不影响已调度执行器；任务幂等可补偿 |

14.3 可扩展

- 新增设备类型：扩展 TopicType/指标字典与解析映射，不改消费骨架。

- 新增第三方数据源：复用”鉴权 → 标准化 StandardDataPoint → hospital MQ → 消费”骨架，仅新增协议适配。

- 新增业务域：按 controller(domain) + system(domain:domain/bo/vo/mapper/service) 分层加包加表，菜单与权限增量初始化。

- 存储扩展：TDengine 超表按 TAG 自动建子表，无需预建。

14.4 可观测

- 日志：链路关键节点（接收、鉴权、转发、落库、报警、重试）均输出结构化日志，携带 requestId/deviceCode/metricCode。

- 监控：Spring Boot Admin 2.7.10 监控 JVM/线程/健康；RabbitMQ/EMQX/MySQL/Redis 各自管理台可观测。

- 审计：sys_oper_log、sys_logininfor、hospital_callback_log 三类日志分别覆盖人工操作、登录、机器回调。

15. 命名与分层约定

15.1 后端分层与命名

| 层 | 命名/位置 | 约定 |
| --- | --- | --- |
| Controller | com.cpems.web.controller.<domain> | XxxController；继承 BaseController；返回 R<T>/Ajax 或 TableDataInfo<XxxVo>；@SaCheckPermission 鉴权、@Log 审计、@RepeatSubmit 防重 |
| Service | com.ruoyi.system.<domain>.service | 接口 IXxxService，实现 service.impl.XxxServiceImpl |
| 入参 | bo/XxxBo | 查询/新增/编辑入参，分组校验 AddGroup/EditGroup |
| 出参 | vo/XxxVo | 列表/详情出参，隔离实体与敏感字段 |
| 实体 | domain/Xxx | @TableName("snake_name")，主键 @TableId（雪花 ASSIGN_ID），逻辑删除 @TableLogic |
| 数据载体 | dto/、domain/StandardDataPoint | 跨系统/跨 MQ 的序列化模型，implements Serializable |
| Mapper | mapper/XxxMapper | MySQL 默认数据源；时序用 @DS("td") 独立 Mapper |
| MQ | config（声明）+ mq（消费者） | 交换机/队列名常量统一定义 |

15.2 REST 与数据约定

- API 前缀：/system/xxx（系统管理类）；业务域按 /<domain>/xxx（如 /hospital/device）；统一 context-path /autoee-iot-ems。

- 标准动作：列表 GET /list、详情 GET /{id}（医院新域多为 /info/{id}）、新增 POST、修改 PUT、删除 DELETE /{id}。

- 主键：BIGINT 雪花 ID；时间字段：字符串 yyyy-MM-dd HH:mm:ss；金额/度量：DECIMAL/BigDecimal。

- 逻辑删除：del_flag：0 存在、2 删除（医院新表多数不做物理删除字段，采用状态停用；计量表历史上使用 0/1，以实际表注释为准）。

- 状态码：成功 code=200；失败返回错误码与消息（详见 02-03 接口设计说明书）。

15.3 数据库对象命名

- 表/字段：小写蛇形（snake_case）；业务表按域前缀分组：sys_（系统）、equipment_/alarm_/quota_/charging_/meter_/hospital_ 等。

- 索引：主键 PRIMARY；唯一索引 uk_<列>；普通索引 idx_<列>；组合索引按等值→范围→时间排列。

- TDengine：超表用语义名单数（energy、hospital_device_data）；医院子表 deviceCode_metricCode 清洗非法字符。

16. 附录

16.1 关键配置键速查

| 配置键 | 默认/示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| server.port / server.servlet.context-path | 8088 / /autoee-iot-ems | 后端监听 |
| spring.profiles.active | local/dev/prod | 环境 |
| spring.datasource.dynamic.datasource.master.* | localhost:3306 / autoee_ems / root / 123456 | MySQL |
| spring.datasource.dynamic.datasource.td.enabled | false | TDengine 开关 |
| spring.redis.* | localhost:6379，密码 difyai123456 | Redis |
| spring.rabbitmq.* | 5672，本地 rabbitmq/rabbitmqpassword，vhost admin_vhost | RabbitMQ |
| mqtt.host/username/password/clientId/timeout/keepalive | EMQX 1883 | MQTT 连接 |
| hospital.iot.auth-token | hospital-iot-2026（生产必改） | 回调 Token |
| hospital.iot.sign-enabled / sign-secret | false / 空 | 回调签名开关与密钥 |
| hospital.iot.ip-whitelist | 空（不限制） | 回调 IP 白名单 |
| hospital.iot.exchange/queue/routing-key | hospital.topic.exchange / hospital.device.data.queue / hospital.device.data | 医院 MQ 拓扑 |
| hospital.iot.monitor-offline-minutes | 30 | 离线判定阈值 |

16.2 参考文档索引

- 02-02 数据库设计说明书

- 02-03 接口设计说明书

- 系统 MQTT使用与架构分析报告

- TDengine 在本项目中的角色分析

- 系统集成模块技术文档

- docker-compose 部署配置总览

- 打包部署常见问题

- 视频平台接入方案

— 本文档基于 V4.6.0 源码与部署事实编制，文档版本 V1.0，2026-09-14。