智慧能源管理平台 测试用例（功能测试）

文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | V4.6.0 功能测试用例 |
| 文档编号 | QA-TC-2026-002 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 系统版本 | V4.6.0 |
| 编制日期 | 2026-09-14 |
| 配套文档 | 04-01 测试计划.md、04-03 缺陷管理与测试报告规范.md、../测试用例/安全测试计划.md、../测试用例/性能测试计划.md、../测试用例/系统集成测试用例.md、../前端测试指导.md |

1 用例编写规范

1.1 用例编号规则

TC-模块码-序号（三位），例如 TC-HCB-006 表示医院回调模块第 6 条用例。编号一经发布不得复用；废弃用例保留编号并标注”已废弃”。

1.2 字段定义

| 字段 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 用例编号 | 全局唯一，符合编号规则 |
| 优先级 | P0=核心主流程/验收必测；P1=重要业务与高频异常；P2=低频分支/界面/兼容 |
| 用例类型 | 正例、异常例、边界例（表中以”正/异/边”标注） |
| 前置条件 | 执行前必须满足的账号、数据、中间件、开关（如 TDengine enabled）状态 |
| 操作步骤 | 可按步骤复现，每步一个动作，含菜单路径或接口 |
| 测试数据 | 具体输入值、报文、文件、设备编码等 |
| 预期结果 | 可判定、可核对，包含页面表现、数据库结果、消息/文件结果、日志结果 |

1.3 通用前置条件

- 测试环境中间件（MySQL8/Redis7.2/RabbitMQ3.12/EMQX5.3.2/TDengine3.x）健康，后端 8088（context-path /autoee-iot-ems）、前端 9029 可访问。

- 已导入 .dev/dumps/ems_full.sql 与 数据库脚本/hospital_seed_demo.sql。

- 默认管理员 admin/123456；普通测试账号按角色预置。

- 医院回调用例默认具备：有效 X-IOT-Token、HMAC 密钥、测试机 IP 已加白名单；curl 造数模板由接口测试组维护。

- MQTT 用例使用 simulator/main.py（单设备/压测模式）。

- 用例执行结果记录为：通过 / 失败 / 阻塞 / 未执行；失败用例须关联缺陷单号。

2 用例统计汇总

| 序号 | 模块 | 模块码 | 用例数 | P0 | P1 | P2 | 正例 | 异常例 | 边界例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登录认证与验证码 | AUTH | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 2 | 系统管理（用户/角色/菜单/部门/字典/参数与越权） | SYS | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 3 | 设备与网关 | DEV | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | MQTT 采集链路 | MQTT | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | 能耗分析 | ENG | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 6 | 报警中心 | ALM | 9 | 5 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 7 | 定额管理 | QUO | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | 运维巡检与工单 | OM | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 9 | 物品与危化品 | MAT | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | 充电桩 | CP | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 11 | 计量管理（表计/检定） | MET | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | 报表引擎 | RPT | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | 医院 IOT HTTP 回调 | HCB | 15 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 14 | 医院设备台账与多院区隔离 | HDEV | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 15 | 医院能效与节能建议 | HEE | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 16 | 医院报警与评估 | HAL | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | 医院大屏 | HSCR | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | 国际化 | I18N | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 19 | 移动端与响应式兼容 | APP | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 合计 | — | — | 140 | 66 | 55 | 19 | 90 | 31 | 19 |

安全专项用例另见 ../测试用例/安全测试计划.md；性能专项见 ../测试用例/性能测试计划.md 及 04-01 第 9 章；系统集成模块见 ../测试用例/系统集成测试用例.md，均不在本表重复计数。

3 登录认证与验证码（TC-AUTH）

| 编号 | 级别 | 类型 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-AUTH-001 | P0 | 正 | 管理员正确登录 | 服务正常，账号未锁定 | 1 打开登录页 2 输入账号密码验证码 3 点登录 | admin/123456/正确验证码 | 登录成功进入首页，动态菜单加载，Token 写入本地，登录日志记成功 |
| TC-AUTH-002 | P0 | 异 | 错误密码登录 | 同上 | 输入错误密码提交 | admin/wrongpwd | 提示用户名或密码错误，不区分”用户不存在/密码错”，连续失败次数累加 |
| TC-AUTH-003 | P1 | 异 | 验证码错误与过期 | 登录页 | 1 输错验证码提交 2 停留超期后提交 | 验证码 0000/过期码 | 分别提示验证码错误/已失效，刷新后可重新登录，不产生登录成功会话 |
| TC-AUTH-004 | P2 | 边 | 账号密码长度与空值边界 | 登录页 | 用户名/密码分别留空、超长字符提交 | 空、1 位、100 位字符串 | 前端拦截+后端校验双重生效，无 500，无 SQL 报错信息泄露 |
| TC-AUTH-005 | P1 | 异 | 连续登录失败锁定 | 失败锁定策略已开启 | 连续输错密码至阈值后再用正确密码登录 | 连续 5 次错误 | 账号被锁定并提示，锁定期内正确密码也拒绝；到期/管理员解锁后恢复 |
| TC-AUTH-006 | P0 | 异 | 未认证访问受保护接口 | 无 Token | 直接 GET 业务 REST 接口 | /system/user/list 无 Token | 返回 401/未登录，不返回任何业务数据 |
| TC-AUTH-007 | P0 | 正 | 退出登录与 Token 失效 | 已登录 | 点退出后点浏览器后退并调接口 | 有效登录态 | 退出成功回到登录页，Token 失效，后退不能查看业务页，接口返回 401 |
| TC-AUTH-008 | P2 | 正 | 登录页四语切换 | 登录页 | 依次切换 zh-CN/en/ru/id | 四种语言 | 登录页文案全部随语言变化，无 key 直出，无错版 |

4 系统管理：用户/角色/菜单/部门/字典/参数（TC-SYS）

| 编号 | 级别 | 类型 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-SYS-001 | P0 | 正 | 新增用户并分配角色 | admin 登录 | 用户管理新增→填信息→分配角色→重置密码→启用 | qauser01/角色：只读员 | 用户可登录，拥有角色对应权限，密码首次登录策略生效 |
| TC-SYS-002 | P0 | 正 | 角色菜单授权生效 | 已建测试角色 | 新建角色仅勾选”能耗分析”菜单，用该角色用户登录 | role_energy | 仅见能耗分析菜单与路由，其他菜单和接口均不可访问 |
| TC-SYS-003 | P2 | 异 | 用户名重复校验 | 用户管理 | 用已存在登录名再次新增 | admin | 后端返回唯一性提示，记录不新增 |
| TC-SYS-004 | P1 | 正 | 动态菜单增删改实时生效 | admin 登录 | 新增菜单→分配给角色→登录验证→停用菜单→刷新 | 菜单”测试菜单” | 新增后立即可见可访问；停用后菜单消失且路由不可达 |
| TC-SYS-005 | P1 | 正 | 部门树与数据权限 | 存在多级部门 | 建部门树，给用户配”本部门”数据权限后查列表 | 部门 A/B，用户属 A | 仅能查到本部门数据，看不到 B 部门 |
| TC-SYS-006 | P2 | 正 | 字典维护与缓存刷新 | 字典管理 | 新增字典项→业务下拉选择→修改标签再查看 | 设备类型新增项 | 下拉实时出现新项，修改后展示新标签，缓存一致 |
| TC-SYS-007 | P2 | 正 | 参数配置修改生效 | 参数设置 | 修改参数值并保存，触发相关业务 | 如分页/开关类参数 | 参数生效，缓存已刷新，重启后值保持 |
| TC-SYS-008 | P0 | 异 | 垂直越权访问管理接口 | 普通用户登录 | 直接调用用户管理/角色管理 REST | GET /system/user/list | 返回 403/无权限，后端拦截不依赖菜单隐藏，操作日志留痕 |
| TC-SYS-009 | P0 | 异 | 水平越权访问他人数据 | 两个普通账号 | A 登录后改请求中的 userId/部门 id 查 B 的资料 | userId 替换 | 查询/修改被拒，仅能操作本人及授权范围数据 |
| TC-SYS-010 | P0 | 异 | 按钮级权限绕过 | 角色无删除按钮 | 隐藏按钮情况下直接发 DELETE 请求 | DELETE /system/user/{id} | 后端注解鉴权拦截，数据不删除并返回无权限 |

5 设备与网关（TC-DEV）

| 编号 | 级别 | 类型 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-DEV-001 | P0 | 正 | 新增网关并上线 | EMQX 正常 | 新增网关→配置 MQTT 接入参数→启用 | gw_test01 | 网关连接 EMQX 后状态显示在线，在线时间更新 |
| TC-DEV-002 | P0 | 正 | 新增设备绑定点位 | 网关在线 | 新增电表→绑网关→配 U/I/P 指标点位→启用 | meter_001 | 设备保存成功，点位映射正确，模拟器上报后能识别 |
| TC-DEV-003 | P2 | 异 | 设备编码重复 | 已存在 meter_001 | 再次用同编码新增 | meter_001 | 提示编码已存在，不新增 |
| TC-DEV-004 | P1 | 异 | 删除被引用设备 | 设备已有采集数据 | 对该设备执行删除 | meter_001 | 逻辑删除（del_flag=2）或按设计给出阻断提示；历史数据保留可追溯 |
| TC-DEV-005 | P1 | 正 | 设备禁用不产生新统计 | 设备启用中 | 禁用设备→模拟器继续上报→查统计与报警 | meter_001 | 禁用后数据不参与统计、不触发报警（页面明确禁用态） |
| TC-DEV-006 | P0 | 正 | 网关断线状态与恢复 | 网关在线 | 断开网关网络 1 分钟再恢复 | gw_test01 | 状态自动变离线并记录；恢复后自动上线，无需手工干预 |
| TC-DEV-007 | P1 | 边 | 批量导入设备 | 导入模板 | 导入含正确行、重复编码行、缺字段行的 Excel | 20 行，2 行错误 | 成功行入库，错误行行号与原因明确返回，整体不部分脏写 |

6 MQTT 采集链路（TC-MQTT）

| 编号 | 级别 | 类型 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-MQTT-001 | P0 | 正 | 电气量主题正常落库 | EMQX/RabbitMQ/MySQL/TDengine 正常 | simulator 向 electric/all/{device} 发 U/I/P 数据 | meter_001，220.1V/5.0A/1.1kW | EMQX 桥接到 RabbitMQ，MyAckReceiver 消费后 MySQL 与 TDengine 均可查到该时点数据 |
| TC-MQTT-002 | P0 | 正 | 水务主题正常落库 | 同上 | 向 water/consumption/{device} 发耗水量 | water_001，1.23m³ | TopicType=W 数据正确落 MySQL+TDengine，水务页面可见 |
| TC-MQTT-003 | P0 | 正 | 四类 TopicType 触发规则 | 已配 U/I/P/W 报警规则 | 分别发送越限值 | 电压越上限等 | 按 U/I/P/W 类型分别命中对应规则，报警类型与指标一致 |
| TC-MQTT-004 | P1 | 正 | 断连重传不丢数 | 设备在线 | 断网期间本地缓存 50 条→恢复后重传 | 50 条递增读数 | 恢复后 50 条全部入库，时序连续不缺点，计数与发送一致 |
| TC-MQTT-005 | P1 | 异 | 畸形报文容错 | 链路正常 | 发送非 JSON/字段类型错误报文 | {bad json、电压传字符串 | 消费端捕获异常，记录异常日志，消息不无限重投阻塞队列，其他设备正常 |
| TC-MQTT-006 | P1 | 异 | 未知设备编码上报 | 链路正常 | 发送未建档设备编码 | meter_unknown | 数据不进入业务统计，记录未知设备日志/可被识别为待建档 |
| TC-MQTT-007 | P2 | 边 | 值边界与异常值 | 设备已建档 | 发送 0、负数、超大值、null | 0/-1/999999999/null | 按设计处理：0 正常、负值/超大值按质量规则标记或告警、null 不入库不报错 |
| TC-MQTT-008 | P1 | 正 | TDengine 关闭模式 | 启动参数 td.enabled=false | 重启服务→发送数据→查时序页面 | meter_001 | 服务正常启动，数据仅落 MySQL，页面查询自动回源 MySQL 无异常 |
| TC-MQTT-009 | P0 | 异 | 消费失败重试与死信 | 临时制造消费异常（如 MySQL 不可写） | 发 10 条→制造异常→恢复 | 10 条 | basicNack 重试最多 3 次仍失败则入死信队列，全程无消息丢失；恢复后死信可重放成功 |

7 能耗分析（TC-ENG）

| 编号 | 级别 | 类型 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-ENG-001 | P0 | 正 | 能耗概况 KPI 一致性 | 有周期采集数据 | 打开概况页核对总用电、峰谷、环比卡片与明细 | 当月已知数据 | KPI 数值与明细求和一致，统计口径符合设计 |
| TC-ENG-002 | P0 | 正 | 趋势图日/月切换 | 有跨月数据 | 趋势页切日/月粒度并切换时间 | 2026-08~09 | 曲线点数、汇总值正确，ECharts 无空白错位 |
| TC-ENG-003 | P0 | 正 | 同比环比计算 | 构造去年同期与上期数据 | 查看同环比卡片与百分比 | 已知基准值 | 同比/环比结果与手工计算一致，负增长标识正确 |
| TC-ENG-004 | P1 | 正 | 分项能耗占比 | 有照明/空调/动力分项数据 | 打开分项分析 | 各分项 | 各分项之和=总能耗，占比合计 100%，图表与表一致 |
| TC-ENG-005 | P1 | 正 | 能流图平衡 | 有多级计量 | 打开能流图核对进出平衡 | 总表/分表 | 流向数据与拓扑一致，不平衡量按设计展示 |
| TC-ENG-006 | P1 | 正 | 损耗分析 | 有总表与分表差 | 查看线损/变损 | 已知差值 | 损耗量与损耗率计算正确，异常损耗可标识 |
| TC-ENG-007 | P1 | 正 | 费用分析 | 已配电价 | 按周期查看费用 | 尖峰平谷电价 | 电费=各时段电量×单价求和，与手工计算一致 |
| TC-ENG-008 | P2 | 边 | 无数据与跨年查询 | 选择无数据时段/跨年度区间 | 查询并切换图表 | 未投产日期、2025-12~2026-01 | 空态友好提示无报错；跨年数据连续不重复不遗漏 |

8 报警中心（TC-ALM）

| 编号 | 级别 | 类型 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-ALM-001 | P0 | 正 | 上限阈值实时报警 | 已启用规则：电压>250 | 模拟器发送越限值 | 255V | 实时报警立即生成，等级/设备/时间/实测值正确 |
| TC-ALM-002 | P1 | 正 | 下限/突变规则触发 | 配置下限与变化率规则 | 发送低于下限与突变量 | 190V、跳变 80V | 两类规则分别触发，报警原因区分清晰 |
| TC-ALM-003 | P0 | 正 | 报警分级正确 | 规则配置一般/严重/紧急 | 分别制造各级条件 | 三档越限 | 报警记录级别与规则一致，页面颜色/筛选正确 |
| TC-ALM-004 | P0 | 正 | 报警联动邮件 | 邮件服务与收件人配置 | 触发报警 | 严重级 | 指定邮箱收到邮件，标题/内容/设备信息正确，发送日志可查 |
| TC-ALM-005 | P0 | 正 | 报警联动维修工单 | 规则开启联动工单 | 触发报警 | 可联动设备 | 自动生成工单并关联报警单，工单初始状态与处理人正确 |
| TC-ALM-006 | P0 | 正 | 重复报警抑制 | 规则配置抑制窗口 5 分钟 | 窗口内连续越限发送 20 次 | 255V×20 | 仅生成 1 条有效报警（计数/最近时间更新），不刷屏 |
| TC-ALM-007 | P1 | 正 | 恢复正常自动恢复 | 报警持续中 | 发送恢复正常值 | 220V | 报警状态变恢复/自动确认，恢复时间记录，历史可查 |
| TC-ALM-008 | P1 | 异 | 禁用/冲突规则 | 规则禁用或两条规则矛盾 | 发送触发数据 | 禁用规则 | 禁用规则不触发；冲突规则按优先级执行且不死循环不报错 |
| TC-ALM-009 | P1 | 边 | 阈值等于边界值 | 规则 ＞250 | 发送恰等于阈值 | 250.0V | 按”大于”语义不触发；改为 ≥ 规则时 250.0 触发，边界严格 |

9 定额管理（TC-QUO）

| 编号 | 级别 | 类型 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-QUO-001 | P0 | 正 | 月度定额配置生效 | 管理员 | 给部门配月用电定额 | 10000 kWh | 保存后定额看板按该值展示，生效月份正确 |
| TC-QUO-002 | P0 | 正 | 定额预警与超用 | 有持续用量数据 | 用量达 80%、达 100% 时查看 | 8000/10001 kWh | 80% 产生预警、100% 产生超用报警，通知与记录正确 |
| TC-QUO-003 | P1 | 边 | 用量恰好等于定额 | 定额 10000 | 造数恰为定额值 | 10000 kWh | 状态按设计判定为临界/不超用，不重复预警 |
| TC-QUO-004 | P1 | 正 | 多对象定额汇总 | 多部门定额 | 查看汇总与排名 | 3 个部门 | 各部门独立计算，汇总值=各对象之和 |
| TC-QUO-005 | P2 | 异 | 定额非法值校验 | 定额配置页 | 输入 0、负数、非数字保存 | 0/-100/abc | 前后端拦截并提示，不允许保存 |

10 运维巡检与工单（TC-OM）

| 编号 | 级别 | 类型 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-OM-001 | P0 | 正 | 巡检计划自动生成任务 | XXL-Job 正常，有日计划 | 等待调度或手动触发 | 每日计划 | 到点自动生成当日巡检任务并通知责任人，任务与计划关联 |
| TC-OM-002 | P1 | 正 | 巡检路径按点序执行 | 已配路径与巡检点 | 按顺序扫码/打卡完成各点 | 5 个巡检点 | 必须按点序完成，漏点不可提交，每点时间/结果记录 |
| TC-OM-003 | P0 | 正 | 巡检异常转工单 | 巡检任务执行中 | 某点登记异常并提交 | 温度异常 | 自动生成缺陷工单，内容含点位/异常描述/图片 |
| TC-OM-004 | P0 | 正 | 工单全状态流转 | 有新建工单 | 派工→接单→处理→提交验收→验收关闭 | 工单 WO001 | 状态依次为待派工/待处理/处理中/待验收/已关闭，每步留痕 |
| TC-OM-005 | P0 | 异 | 非处理人流转拦截 | 工单已派给甲 | 乙账号尝试处理/关闭 | 乙账号 | 操作被拒，仅当前处理人与授权角色可流转 |
| TC-OM-006 | P1 | 正 | 值班排班生成 | 有班次与人员 | 生成月度排班并查看值班日历 | 2026-10 月 | 排班无冲突，当日值班人正确，换班申请审批后生效 |
| TC-OM-007 | P2 | 边 | 跨天跨月排班 | 夜班跨 0 点 | 配跨天班次与月末班次 | 22:00~次日06:00 | 工时与归属日期正确，月末/月初任务不重复不遗漏 |
| TC-OM-008 | P2 | 异 | 删除被引用计划 | 计划已产生任务 | 删除该计划 | 在用计划 | 阻断或逻辑停用并提示关联任务，历史任务保留 |

11 物品与危化品（TC-MAT）

| 编号 | 级别 | 类型 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-MAT-001 | P1 | 正 | 采购入库 | 有物品与供应商 | 新建入库单→审核→过账 | 入库 100 件 | 库存增加 100，流水增一条，金额台账正确 |
| TC-MAT-002 | P0 | 正 | 领用出库 | 库存充足 | 新建出库单→审核过账 | 出库 30 件 | 库存扣减 30，流水增一条，领用人记录完整 |
| TC-MAT-003 | P0 | 正 | 流水与库存对账 | 有多笔出入库 | 汇总流水期初±发生=期末 | 一月流水 | 流水合计与库存余额完全一致，可逐月对账 |
| TC-MAT-004 | P0 | 异 | 库存不足出库 | 库存 5 | 出库 10 提交 | 10 件 | 拦截并提示库存不足，不产生负库存与流水 |
| TC-MAT-005 | P1 | 正 | 危化品双人收发 | 物品标危化品 | 出入库登记双人信息与批号 | 危化品 x | 收发人/复核人必填，台账可追溯批号与有效期 |
| TC-MAT-006 | P2 | 正 | 供应商与合同管理 | 基础档案 | 增改供应商、登记合同并关联物品 | 供应商 S1/合同 HT01 | 档案保存正确，物品可关联合同价格 |
| TC-MAT-007 | P0 | 边 | 并发出库防超卖 | 库存 1 | 两个账号同时各出 1 件 | 并发 2 请求 | 仅一笔成功，库存不为负，失败方收到库存不足提示 |

12 充电桩（TC-CP）

| 编号 | 级别 | 类型 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-CP-001 | P1 | 正 | 充电站桩建档与商户绑定 | 商户已存在 | 建站→建桩→绑商户与品牌型号 | 站 S01/桩 P01 | 档案与归属关系正确，桩状态初始空闲 |
| TC-CP-002 | P1 | 正 | 品牌型号字典维护 | 管理员 | 增改品牌型号并在建桩时选择 | 品牌 A/型号 X | 下拉可选，停用型号不可再选 |
| TC-CP-003 | P0 | 正 | 充电订单状态流转 | 桩空闲 | 扫码开始→充电→结束结算 | 订单 O001 | 状态：待启动→充电中→已结束→已支付，电量与时长记录正确 |
| TC-CP-004 | P0 | 正 | 分时价格策略计费 | 配置尖峰平谷单价 | 各时段充 1 度电核对 | 4 时段各 1kWh | 电费=Σ 时段电量×时段电价，分笔明细可查 |
| TC-CP-005 | P0 | 正 | 电费服务费合计 | 有价格策略 | 结束订单查看账单 | 电费+服务费 | 总金额=电费+服务费，单价/电量/金额计算无误 |
| TC-CP-006 | P1 | 边 | 跨计费时段分摊 | 订单跨越峰→平切换点 | 22:55~23:05 充电 | 跨 10 分钟 | 按时间边界拆分计费，切换点前后电量分别计价 |
| TC-CP-007 | P1 | 异 | 缺失价格策略 | 桩未绑有效策略 | 启动并结束订单 | 无策略桩 | 按异常规则处理并告警/人工补单，不产生 0 元错误账单 |
| TC-CP-008 | P2 | 正 | 商户对账统计 | 有多笔订单 | 按商户/周期统计 | 商户 M1 当月 | 订单数、电量、金额汇总与明细一致 |

13 计量管理：表计与检定（TC-MET）

| 编号 | 级别 | 类型 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-MET-001 | P1 | 正 | 表计档案管理 | 管理员 | 新增/编辑/停用表计，绑定计量点 | 表 METER-01 | 档案字段完整，倍率/精度等参数保存正确 |
| TC-MET-002 | P0 | 正 | 检定计划生成任务 | 表计已建档 | 配检定周期并到期待生成 | 年检表 10 块 | 自动生成检定任务清单，到期表不漏不重 |
| TC-MET-003 | P0 | 正 | 检定结果更新状态 | 有检定任务 | 录入合格/不合格结果 | 合格 8/不合格 2 | 表计状态随之更新（合格在用/不合格停用），证书编号可查 |
| TC-MET-004 | P2 | 边 | 检定到期提醒 | 表计临近到期 | 查看提醒列表/通知 | 30 天内到期 | 到期表准确进入提醒，过期表红色标识 |
| TC-MET-005 | P1 | 异 | 未检定表计管控 | 存在未检定表 | 尝试启用/安装未检定表 | 未检定表 | 按制度拦截或强提示，不允许直接投入计量 |

14 报表引擎（TC-RPT）

| 编号 | 级别 | 类型 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-RPT-001 | P1 | 正 | 报表配置与预览 | 有数据源 | 配置数据集/参数/模板并预览 | 能耗月报 | 预览数据正确，参数联动生效 |
| TC-RPT-002 | P0 | 正 | 导出 Excel | 报表有数据 | 点导出 Excel 打开核对 | 当月报表 | 文件可打开，表头/数值/合计与页面一致，无乱码 |
| TC-RPT-003 | P0 | 正 | 导出 PDF | 报表有图表 | 导出 PDF 打开 | 含中文与图表 | 分页完整，中文与图表不缺失不错位 |
| TC-RPT-004 | P1 | 边 | 大数据量导出 | 明细数据量大 | 导出 10 万行级报表 | 10w 行 | 成功导出或异步生成后可下载，不超时不 OOM，数据完整 |
| TC-RPT-005 | P1 | 异 | 无权限导出拦截 | 普通账号 | 直接请求导出接口 | 越权导出 | 后端鉴权拒绝，不生成文件 |
| TC-RPT-006 | P2 | 正 | 定时报表任务 | XXL-Job 正常 | 配置定时日报并触发 | 每日 08:00 | 调度中心见执行记录，报表按时生成并推送/归档 |

15 医院 IOT HTTP 回调（TC-HCB）

接口事实：外部 IOT 平台 HTTP 回调，请求头 X-IOT-Token/X-IOT-Sign（HMAC 签名）+ IP 白名单；报文解析为 StandardDataPoint（设备/指标/值/时间戳/质量戳）；RabbitMQ 队列 hospital.device.data.queue 异步落 MySQL+TDengine；失败 basicNack 重试最多 3 次后入死信。

| 编号 | 级别 | 类型 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-HCB-001 | P0 | 正 | 合法回调全链路成功 | 白名单/密钥/Token 有效 | curl POST 合法报文到回调地址 | 1 台 CT、1 指标、good | 返回成功；报文入队并落 MySQL+TDengine；回调日志成功；页面实时值更新 |
| TC-HCB-002 | P1 | 异 | Token 缺失 | 不带 Token 调接口 | 仅带签名 POST | 无 X-IOT-Token | 返回鉴权失败，报文不落库不入队，日志记录拒绝原因 |
| TC-HCB-003 | P1 | 异 | Token 错误 | 接口可访问 | 使用错误 Token POST | X-IOT-Token=bad | 鉴权失败拒绝，安全日志可查 |
| TC-HCB-004 | P0 | 异 | 签名错误 | Token 正确 | 用错误 HMAC 签名 POST | X-IOT-Sign=bad | 签名校验失败拒绝，不落库 |
| TC-HCB-005 | P0 | 异 | 报文篡改 | 抓合法请求 | 篡改 body 中 value 后仍用原签名发送 | value 1.0→999 | 签名与 body 不匹配，拒绝；证明无法篡改注入 |
| TC-HCB-006 | P0 | 边 | 重放攻击与幂等窗口 | 有一条合法报文 | 原样重放同一报文（同 nonce/时间戳） | 相同报文×2 | 时间窗/nonce 校验拦截重放；即便受理也按幂等键只入库一条，无重复数据 |
| TC-HCB-007 | P0 | 异 | 非白名单 IP 调用 | 测试机移出白名单 | 在非白名单主机调用回调 | 合法报文 | 在网络/应用层被拒绝，请求不落业务处理 |
| TC-HCB-008 | P1 | 异 | 缺必填字段 | 合法鉴权 | 分别缺设备编码/指标/值/时间戳提交 | 4 种缺字段报文 | 返回字段校验错误且逐条指明缺失项，整条不入库，不产生脏数据 |
| TC-HCB-009 | P2 | 边 | 乱序/晚到时间戳 | 设备已建档 | 先发当前点再发 10 分钟前的点 | t 与 t-600s | 两点均按自带时间戳归位存储，查询时序正确，不以到达时间覆盖 |
| TC-HCB-010 | P1 | 正 | 批量报文入库 | 鉴权合法 | POST 含 1000 个数据点的批量报文 | 1000 点 | 返回成功；入库计数=1000；MySQL 与 TDengine 计数一致 |
| TC-HCB-011 | P0 | 正 | 幂等重复提交 | 同一报文 ID | 同报文连续提交 3 次 | messageId 相同 | 仅生成一批数据，其余返回幂等处理，无重复点 |
| TC-HCB-012 | P0 | 边 | 消费失败重试入死信不丢数 | 临时停 MySQL/制造消费异常 | 回调 100 条→制造异常→恢复 | 100 条 | basicNack 重试最多 3 次，仍失败转入死信队列，消息零丢失；恢复后死信重放全部补入 |
| TC-HCB-013 | P0 | 边 | TDengine 失败不阻断 | 仅停 TDengine | 回调发送数据 | 50 条 | MySQL 正常落库、接口成功；TDengine 写入失败被捕获记录并有补偿/告警，不影响主链路 |
| TC-HCB-014 | P1 | 正 | 回调日志可追溯 | 执行多条成功/失败回调 | 打开回调日志列表与详情 | 混合报文 | 每条含请求头摘要、body、响应码、签名校验结果、耗时，可按设备/结果检索 |
| TC-HCB-015 | P2 | 正 | 质量戳与类型处理 | 设备指标已定义 | 发送 good/bad/uncertain 及数值/布尔/字符串值 | 三质量戳多类型 | 质量戳正确存储与展示；bad 数据不参与能效统计；类型不匹配被校验 |

16 医院设备台账与多院区数据隔离（TC-HDEV）

| 编号 | 级别 | 类型 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-HDEV-001 | P0 | 正 | 六类检查检验设备建档 | 已登录 | 分别新建 CT、MRI、DR、超声、检验流水线、DSA 台账 | 6 类各≥1 台 | 档案保存成功，类型字典与特有字段正确，列表可按类型筛选 |
| TC-HDEV-002 | P1 | 正 | 指标定义与绑定 | 设备已建档 | 定义指标（曝光次数/检查人次/能耗等）并绑定设备 | CT 指标集 | 指标编码唯一，绑定后回调数据可正确映射 |
| TC-HDEV-003 | P1 | 正 | 院区与分区维护 | 管理员 | 建多院区、楼栋、楼层、科室分区树 | 院区 A/B | 树形结构正确，设备可挂接到具体分区 |
| TC-HDEV-004 | P0 | 正 | 院区数据权限隔离 | 建 A/B 院区账号 | A 院区账号登录查设备与监测数据 | 院区 A 账号 | 仅见 A 院区设备、数据、报警与报表，切换院区需授权 |
| TC-HDEV-005 | P0 | 异 | 跨院区接口越权 | A 院区账号登录 | 改参直接请求 B 院区设备/数据接口 | 设备 id 属 B | 后端按数据权限拒绝，返回无权限，不泄漏 B 数据 |
| TC-HDEV-006 | P0 | 正 | 实时监测展示 | 设备持续上报 | 打开实时监测，查最新值、质量戳、更新时间 | CT-01 | 数值与最新回调一致，good/bad 有区分，自动刷新 |
| TC-HDEV-007 | P1 | 正 | 离线设备状态 | 设备超过心跳/数据超时 | 停止上报后查看监测 | 超时 10 分钟 | 设备自动标离线/灰显，恢复上报后自动在线 |

17 医院能效与节能建议（TC-HEE）

| 编号 | 级别 | 类型 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-HEE-001 | P0 | 正 | 工作量能效计算 | 有能耗与检查工作量数据 | 查看设备/科室单位工作量能耗 | CT 能耗/检查人次 | 计算值=能耗÷工作量，与手工核算一致，周期可切换 |
| TC-HEE-002 | P1 | 正 | 能效排名分析 | 多设备多科室数据 | 查看排名与趋势 | 同类型多台 CT | 排名口径一致，高耗设备突出展示，图表与表一致 |
| TC-HEE-003 | P0 | 正 | 节能建议自动生成 | 已配建议规则 | 触发规则（待机能耗高/能效垫底等） | 规则命中设备 | 自动生成节能建议，含设备、问题、建议措施与预估节能量 |
| TC-HEE-004 | P1 | 正 | 建议采纳流转 | 有生成的建议 | 采纳→派工/忽略→关闭 | 建议 ADV01 | 状态流转正确，采纳后可关联工单，关闭需填写结果 |
| TC-HEE-005 | P1 | 边 | 工作量为零除零保护 | 设备无工作量 | 查看能效指标 | 工作量=0 | 不出现除零错误/Infinity，显示”无工作量数据”或 N/A |
| TC-HEE-006 | P1 | 异 | 数据缺失展示 | 设备无能耗或无工作量 | 打开能效页 | 缺一侧数据 | 明确空态/缺失提示，不展示错误数值，不影响其他设备 |

18 医院报警与评估（TC-HAL）

| 编号 | 级别 | 类型 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-HAL-001 | P0 | 正 | 医院指标报警触发 | 配医院报警规则 | 回调越限指标数据 | 温度/能耗越限 | 实时生成医院报警记录，含院区/设备/指标/级别/值 |
| TC-HAL-002 | P0 | 正 | 报警记录查询与确认 | 有报警记录 | 按院区/级别/时间筛选并确认 | 一周记录 | 筛选准确，确认后状态与处理人记录，历史保留 |
| TC-HAL-003 | P1 | 正 | 规则按院区设备类型生效 | 各配不同规则 | A 院区 CT 与 B 院区 MRI 分别越限 | 两类设备 | 仅命中各自规则，不串院区串类型 |
| TC-HAL-004 | P1 | 正 | 医院报警联动 | 开启联动配置 | 触发高级别报警 | 紧急级 | 按设计联动通知/工单，联动结果可在报警单追溯 |
| TC-HAL-005 | P0 | 正 | 报警评估统计 | 有周期报警与处置数据 | 查看报警评估（准确率、处置及时率等） | 月度数据 | 各指标统计与明细一致，误报/漏报可标注并影响评估 |

19 医院大屏（TC-HSCR）

| 编号 | 级别 | 类型 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-HSCR-001 | P0 | 正 | 大屏首屏性能 | 有演示数据 | 清空缓存打开医院大屏并计时 | 院区级数据 | 首屏完整加载 ≤ 3s，骨架/加载态友好 |
| TC-HSCR-002 | P0 | 正 | 大屏数据准确性 | 后台数据已知 | 核对 KPI、图表、排行与后台/数据库 | 当日数据 | 数值口径一致，ECharts 渲染正确无空图 |
| TC-HSCR-003 | P1 | 正 | 自动刷新与稳定性 | 大屏打开 | 持续运行 2 小时观察刷新与内存 | 周期刷新 | 按周期刷新无重复堆积，内存不持续上涨，无白屏 |
| TC-HSCR-004 | P2 | 边 | 多分辨率适配 | 大屏环境 | 1920×1080 与 4K 分别打开 | 两种分辨率 | 布局不错位、字体图表自适应、无遮挡 |
| TC-HSCR-005 | P1 | 异 | 接口超时降级 | 模拟某图表接口慢/失败 | 打开大屏并使接口超时 | 单接口故障 | 故障组件降级展示/重试，其余组件正常，整屏不白屏不转圈卡死 |

20 国际化（TC-I18N）

| 编号 | 级别 | 类型 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-I18N-001 | P0 | 正 | 四语全局切换 | 已登录 | 依次切 zh-CN/en/ru/id 巡检主菜单与高频页面 | 4 语言 | 全部文案翻译，无 key 直出、无半中半英 |
| TC-I18N-002 | P0 | 正 | 医院模块中英文 | 医院模块页面 | 在台账/监测/能效/报警/大屏切 zh/en | zh、en | 医院专有术语翻译准确，切换后即时生效 |
| TC-I18N-003 | P0 | 异 | 硬编码检查 | — | 页面走查结合前端代码检索硬编码中文 | 新增页面 | 无硬编码字面量，统一走 i18n 资源文件 |
| TC-I18N-004 | P2 | 边 | 长文本布局 | 切 en/ru | 查看菜单、按钮、表头、弹窗 | 较长译文 | 文本不溢出、不遮挡、不换行错位，省略与 tooltip 合理 |
| TC-I18N-005 | P1 | 正 | 动态菜单多语 | 动态菜单已配多语名称 | 切语言查看动态菜单 | 自定义菜单 | 菜单名随语言切换正确，权限不受影响 |
| TC-I18N-006 | P1 | 正 | 导出内容随语言 | 任一报表页 | 分别在中英文下导出 Excel/PDF | 两种语言 | 表头、标题、枚举值随当前语言，数据不变 |

21 移动端与响应式兼容（TC-APP）

| 编号 | 级别 | 类型 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-APP-001 | P0 | 正 | 移动端登录与会话 | uni-app 已安装 | 登录并等待 Token 过期 | admin/123456 | 登录成功；过期后自动跳登录，不崩溃不串号 |
| TC-APP-002 | P0 | 正 | 实时监测与能耗查看 | 有采集数据 | 查设备实时值与能耗趋势 | meter/CT 设备 | 数据与 Web 端一致，图表手势缩放正常 |
| TC-APP-003 | P0 | 正 | 报警列表与处理 | 有报警数据 | 筛选→查看详情→确认/转工单 | 一条报警 | 操作成功，状态与 Web 同步，推送可达（如已配） |
| TC-APP-004 | P1 | 正 | 巡检任务执行 | 有分配的巡检任务 | 接收任务→逐点打卡→上传照片→提交 | 5 点任务 | 提交成功，照片上传，Web 端可查记录 |
| TC-APP-005 | P2 | 边 | 主流机型兼容 | 多台真机 | Android 10~14、iOS 15~17 各跑主流程 | 华为/小米/iPhone | 无闪退、无布局错乱，相机/定位权限流程正常 |
| TC-APP-006 | P1 | 正 | Web 响应式兼容 | 浏览器 | 在 1920/1366/平板宽度下访问主页面 | 三种宽度 | 栅格自适应、表格横向滚动可用、无内容遮挡 |

22 用例执行说明

- 每轮提测先执行冒烟集：TC-AUTH-001、TC-MQTT-001、TC-ALM-001、TC-ENG-001、TC-HCB-001、TC-HSCR-001、TC-DEV-001。

- 与外部 IOT 平台联调前，TC-HCB 全量以 curl + 样例报文执行；联调后用真实平台报文对 P0 用例做一次回归。

- TDengine 相关用例（TC-MQTT-001/008/009、TC-HCB-013 等）须分别在 TDengine 开启与关闭两种部署模式下各执行一轮。

- 用例、缺陷、需求通过需求跟踪矩阵编号双向追溯；用例变更须评审并升版本。